Міністерство освіти і науки України

ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ

БУДІВНИЦТВА і АРХІТЕКТУРИ

ІНСТИТУТ ІНЖЕНЕРНО-ЕКОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ

Кафедра опалення, вентиляції і охорони

повітряного басейну

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для виконання розрахунково-графічної роботи

за дисципліною «ОХОРОНА ПОВІТРЯНОГО БАСЕЙНУ»

Тема РГР: «РОЗРАХУНОК РОЗСІЮВАННЯ ШКІДЛИВОСТЕЙ У АТМОСФЕРІ ПІДПРИЄМСТВ»

для студентів всіх форм навчання  спеціальності

«ТЕПЛОГАЗОПОСТАЧАННЯ І ВЕНТИЛЯЦІЯ»
( ТГВ 7(8) .092 102)

2010

Одеса

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Редакційно-видавничою

Радою ОДАБА

Укладачі:    професор Зайцев О.М.

доцент Прусенков М.О.

доцент Исаєв В.Ф.

доцент Афтанюк В.В.

Рецензенти:     професор Мазуренко О.С.

доцент  Вітюков В.В.

Методичні вказівки розглядають, стимулюють вивчення студентами методології і послідовності рішення найважливіших задач оцінки стану атмосферного повітря і навколишнього середовища,  його вплив на виконання нормативних вимог. Ознайомлення студентів з нормуванням параметрів мікроклімату і, особливо, атмосфери виробництв - найважливіше завдання циклу вентиляції і інших дисциплін інженерного устаткування та технології будівництва для студентів-будівельників 0921, що навчаються спеціальності 092108 «ТВ».

Методичні вказівки затверджені на засіданні кафедри ОВіОПБ ОГАСА.   Протокол №.от  «..»          2010р.

Відповідальний за випуск – завідувач кафедрою ОВіОПБ

доцент Шевченко Л.Ф.

РГР «РОЗСІЮВАННЯ В АТМОСФЕРІ

ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН»

ЗМІСТ:

Введення.............................................................................4.

1. Вибір завдання. Вихідні

дані.  Таблиця №1...........................................................6.

2. Перелік і послідовність

вирішуваних задач...........................................................8.

3. Оформлення РГР, у тому чи-

слі графічної частини роботи.........................................9.

4. Розрахунок розсіювання шкідливостей в атмосфері:

4.1. Теоретичні основи розрахунку розсіювання шкідлдивостей

у атмосфері.............................................................................10.

4.2.  Розрахунок максимальної приземної концентрації

шкідливостей підприємства...................................................11.

4.3.  Визначення відстані до крапки максимальної

концентрації по осі напряму вітру........................................12.

4.4.  Обчислення швидкості вітру, що формує най-

більшу приземну концентрацію шкідливостей....................13.

4.5.  Визначення концентрації з урахуванням швидкості

вітру.......................................................................................13.

4.6.  Визначення відстані до крапки

Смн вдовж осі Х....................................................................14.

4.7.  Розрахунок концентрації на будь-який відстані

від факела викиду..................................................................15.

4.6. Величина концентрації шкідливості у будь-який крапці

підприємства..........................................................................16.

5.  Додаток №1 Варіанти пиловловлювачів ......................17.

6. Додаток №2 Приклад розрахунку розсіювання.............28.

7. Додаток №3 Зразок оформлення аркуша – плана.........35.

8. Література.......................................................................36.

Введення.

Концентрація шкідливих речовин на межах територій заводів і інших виробництв жорстко контролюється фіскальними структурами держави і міжнародних захисних структур.

Забезпечення нормативного значення концентрацій шкідливостей на межах території підприємств – вельми дорога і складна, в сенсі інженерінга і реалізації необхідного мінімуму вимог.

Для виробничників – це перший крок в забезпеченні працездатності підприємства і доведення собівартості продукції до значень, що мають сенс. Це головна складова платні за викиди шкіливостей і інші негативні дії на навколишнє середовище, частиною якого є атмосфера Землі.

У 2009 році Україна в черговий раз «прославилася» у всьому світі, продавши частку дозволених викидів Японії за 5млрд доларів. Знаючі люди розуміють згубність такого вчинку для країни та її іміджу у міжнародному співтоваристві:

- Це визнання своєї технічної, технологічної і економічної відсталості;

- Це відсутність або помилковість наукових концепцій і плану інтелектуального, духовного... розвитку, що регламентують вибір шляху підвищення рівня і якості життя всіх громадян, всього населення України;

- Це декларування відставання від провідних країн у збільшенні валового продукту і, просто, в збільшенні об'ємів виробництва;

- Це, практична і фактична відмова від розвитку бюджетоутворюючих галузей народного господарства - «Добувної», «Хімічної», «Металургії» і інших, що регламентують величезні викиди шкідливостей і забруднень до атмосфери і навколишнього середовища.

Необхідно мати можливість оцінити вплив виробничих викидів на атмосферу і навколишнє середовище, визначити їх якісні і кількісні параметри і характеристики, що є початковими даними для розробки комплексів заходів які забезпечують виконання вимог існуючих норм.

Завдання РГР полягає у визначенні максимальних приземних концентрацій шкідливих речовин, які містяться у викидах з технологічного устаткування виробництв, що пройшли необхідне очищення від забруднень. Передбачається, що вміння розрахувати характеристики одного джерела викидів, є методичною основою визначення змісту шкідливих речовин в будь-якій точці простору при будь-якому розташуванні і кількості їх. Послідовність і методологія таких розрахунків відомі, нормовані і вивчаються в учбових - лекційному і практичному курсах даної дисципліни - «Охорона повітряного басейну». Обмеженість, в об'ємі РГР (навантаження на кожного студента), вимагає включення до складу розрахункової частини роботи специфічних для даної дисципліни завдань, з частковим ухваленням результатів рішень супутніх дисциплін, використованих раніше, як вихідні.

Звужуючи, в учбових цілях, об'єми оцінки стану навколишнього середовища до меж території підприємства, РГР виходить на рівень завдань, що стоять перед керівниками сучасних виробництв, які мають конкретні розміри, місця розташування і абсолютно певні викиди шкідливостей до навколишнього середовища. Вміння вирішувати задачі ОПБ для різних виробництв вельми актуальні у щоденній практичній діяльності фахівців і випускників за фахом ТГВ.

Після рішення задач визначення концентрацій шкідливостей на межах території підприємства і у його розрахункових крапках, утворюються фактичні і нормативні характеристики навколишнього середовища і ухвалюються рішення:

- про допустимість роботи даного підприємства;

- про заходи щодо нормування викидів або їх зниження.

Аналогічні висновки слід зробити в уточнені до РГР, орієнтуючись на задане для всіх (умовно однакове) значення ГДК = 8 мг/м3.

Нормалізація викидів переросла із завдання окремих виробництв у загальносвітову проблему. У РГР студенти повинні показати уміння використовувати арсенал знань, одержаний на лекціях, і перерахувати застосовні, відповідно до завдання, засоби очищення атмосфери від промислових забруднень.

- Вибір завдання. Вихідні данні.Табл. №1.

Всі, без виключення, виконуючі РГР «Розрахунок розсіювання шкідливостей в атмосфері підприємства» вибирають варіант завдання за двома кінцевими  цифрами (за шифром) номера особистої залікової книжки або за індивідуальними вимогами, одержаними у викладача, перевіряючого виконання РГР(див. колонки 1-11 Таблиці №1). Для завдання РГР номер варіанту визначається як сума двох останніх цифр номера залікової книжки. Якщо при цьому складанні виходить двозначне число, то номер варіанту для вибору  завдвння відповідає останній цифрі даної суми.

В умовах, наближених до реальних, РГР пропонує:

1.  Визначити якісні і кількісні параметри викидів шкідливостей від одиночного джерела при заданих виділенні шкідливості (кол.№4) і ефективності очисної установки (кол.№5) перед  викидом відходів в навколишнє середовище.

2.  Розрахувати максимальні концентрації шкідливостей виробництва (для всіх варіантів, пил твердий з щільністю 1.5 кг/м3) у вигляді одиночного крапкового джерела з одним шкідливим інградієнтом.

3. Графічно зобразити розташування розрахункових крапок, з прив'язкою до загальновиробничої системи Декартових координат.

4. Сформулювати висновок і надати пропозиції для розробки заходів щодо захисту атмосфери на підприємстві та нормуванню викидів шкідливих речовин, за наявності даного джерела викиду  в навколишнє атмосферне середовище.

У таблиці №1, після номерів завдань (кол.1) представлені колонки з наступними параметрами:

- кол.2.- Назва міста, в якому розміщується виробництво;

- кол.3.- Коефіцієнт, що залежить від температурної стратифікації і визначає розсіювання шкідливостей в атмосфері відповідно заданим кліматичним умовам (А);

- кол.4.- Секундна кількість речовини, що поступає на очищення у комплекс підготовки повітря, суміші відходів і шкідливостей до викиду в навколишнє середовище;

- кол.5.- Ефективність очищувача повітря, встановленого перед розсіюванням шкідливостей в навколишньому середовищі;

- кол.6.- Різниця температур - газо-повітряної суміші, що викидається (Тг) підприємством з устаткування, і у навколишньому просторі (Тп) - задана в РГР для всіх однаковою DТ = Тг – Тп = 50 С;

- кол.7.- Діаметр гирла джерел викидів, м;

- кол.8.- Середня швидкість виходу газо-повітряної суміші з гирла крапкового викиду;

- кол.9.- Висота викиду над рівнем землі на підприємстві;

- кол.10.- Задане абсолютне значення величини швидкості вітру за несприятливих метеорологічних умов;

- кол.11.- Задане коректування швидкості для безрозмірних співмножників при визначенні відстані до абсциси максимальної концентрації шкідливостей.

- кол.12. - Несприятливий напрям вітру.

Таблиця №1.

| № № ЗК | Назви міст розташування підприємств | А, - | М, Кг/с | h, % | DТ, 0С | D, М | W0, м/с | H, м | U, м/с | Vm, м\с | Нап-рям вітру | Вловл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 0 | Астрахань | 240 | 25,0 | 95 | 5 | 1,6 | 3,0 | 30 | 6,8 | 6,0 | СВ | 1 |
| 1 | Донецьк | 160 | 25,0 | 95 | 5 | 1,6 | 3,0 | 30 | 5,7 | 6,0 | С | 2 |
| 2 | Київ | 160 | 20,0 | 90 | 5 | 1,6 | 2,5 | 25 | 4,3 | 5,0 | СЗ | 3 |
| 3 | Одеса | 160 | 20,0 | 90 | 5 | 1,2 | 2,5 | 25 | 6,2 | 5,0 | СВ | 4 |
| 4 | Москва | 160 | 5,0 | 70 | 5 | 1,2 | 2,0 | 20 | 5,0 | 0,2 | В | 5 |
| 5 | Кишинів | 200 | 15,0 | 85 | 5 | 1,2 | 2,0 | 20 | 4,4 | 2,3 | Ю | 6 |
| 6 | Сухумі | 240 | 15,0 | 85 | 5 | 0,8 | 1,5 | 15 | 4,0 | 2,3 | В | 7 |
| 7 | Сочи | 240 | 10,0 | 80 | 5 | 0,8 | 1,5 | 15 | 1,5 | 0,8 | СЗ | 8 |
| 8 | Свердлов | 120 | 5,0 | 75 | 5 | 0,5 | 1,0 | 10 | 5,0 | 0,2 | С | 9 |
| 9 | Ялта | 160 | 10,0 | 75 | 5 | 0,5 | 1,0 | 10 | 6,0 | 0,8 | ЮВ | 10 |

2. Перелік і послідовність

вирішуваних задач.

Успішне виконання РГР забезпечується послідовним рішенням задач аеромеханіки в запропонованому порядку:

1. Розрахунок об'єму викиду з очисної установки – m, мг/с.

2. Розрахунок максимальної приземної концентрації – См, мг/м3.

3. Визначення відстані від крапки (джерела) викиду до крапки максимальної концентрації за напрямом вітру -Х, м.

4. Обчислення небезпечної швидкості на висоті 10м ( на рівні флюгера) – Uм, м/с.

5.  Обчислення максимальної величини приземної концентрації – Смп,  мг/м3, з урахуванням швидкості вітру і умов клімату.

6. Визначення відстані від джерел викиду, на якій досягається максимальна приземна концентрація – Хмп, м.

7. Розрахунок концентрацій уздовж осі факела, на різних відстанях від джерела викиду шкідливостей ОС - С,  мг/м3.

8. Визначення величини концентрацій шкідливих речовин в атмосфері на заданій відстані від осі – Су,  мг/м3.

9. Нанесення на план підприємства (Лист.1) результатів визначення характеристик забруднення атмосфери і території даним викидом (графічне оформлення результатів розрахунків РГР).

10. Порівняння концентрацій з дозволеними значеннями ГДК.

11. Перелік і скорочений зміст запропонованих заходів щодо нормалізації викидів на підприємстві.

Інші завдання теорії розрахунку викидів:

- від різних джерел;

- від декількох джерел;

- при підсумовуванні дії різних шкідливих речовин на об’єкт... розв'язуються відповідно до використаних методик і вказівок, з урахуванням отриманих  РГР результатівів. У об'єм РГР ці завдання не включені.

12. Схему і ТЭП заданого пиловловлювача (кол.№13 Таб.1.)

ПРИМІТКА: Пункти №№ 1, 10, 11, узгоджені з раніше вивченим матеріалом лекційного курсу і  МВ не ілюструється.

3. Оформлення РГР,  у тому числі графічної

частини роботи

РГР оформлюється у вигляді пояснювальної записки, що складається з текстової (розрахункової - ПЗ) і графічної (ГЧ) частин, загальним об'ємом в 15-17сторінок формату А4,  зокрема, графічна частина (2-3 листи формату А4):

Лист 1(див. Дотаток №3):

- нанесення плану огорожі (забору) навколо підприємства (для всіх варіантів завдань – прямокутник, кожна сторона -500м);

- вказівка найбільш несприятливого напрямку вітру, відповідно до заданої рози вітрів (Таб.1 кол.12);

- нанесення місця розташування джерела викидів (задана – крапка перетину діагоналей меж огорожі підприємства);

- нанесення відстані до крапки максимальної приземної концентрації уздовж осі Х;

- нанесення відстані до крапки максимальної приземної концентрації уздовж осі У;

- вказівка концентрацій шкідливостей в крапках Х і У, а також максимальної приземної концентрації.

Фактичний початковий план підприємства умовний і тому однаковий для всіх варіантів РГР.

При точній кліматологічній оцінці метеорологічних умов в місці будівництва, району, міста...розв'язується цілий комплекс статистичних завдань, що базуються на даних багаторічних спостережень спеціальних служб. У будівництві досить використовувати відомості з спеціальних нормативних документів. Тому для виконання РГР ці дані задаються тільки для формування об’єму і навантаження.

Листи.2 – 3 (див. Додаток №1.):

Графічне зображення (схема установки, принцип дії, ТТД і ТЕП) заданого пиловловлювача (надається остаточною сумою двох ос-танніх цифр номера залікової книжки див. Додаток №1.).

4. Розрахунок розсіювання шкідливостей

у атмосфері оточуючого середовища.

У МВ для РГР надано фрагмент вказівок за розрахунком розсіювання шкідливих речовин, обмежений об'ємом завдання.

План:

1. Теоретичні основи розрахунку розсіювання шкідливих речовин в атмосфері....................................................................................10.

2.   Розрахунок  максимальної  приземної концентрації шкідливостей у   атмосфері підприємства..................................................11.

3. Визначення відстані до крапки максимальної концентрації

по осі уздовж напряму вітру.......................................................13.

4. Обчислення швидкості вітру, що формує найбільшу при-

земну концентрацію шкідливих речовин................................... 13.

5. Визначення концентрації  з урахуванням швидкості вітру....13.

6. Визначення відстані до крапки із Смп на осі Х......................14.

7. Розрахунок концентрації на будь-якій відстані уздовж

осі факела....................................................................................15.

8. Величина концентрації в будь-якій точці підприємства.........16.

9. Приклад розрахунку одного з варіантів завдання...................35.

4.1. Теоретичні основи розрахунку розсіювання шкідливих речовин в атмосфері.

Розрахунок розсіювання в атмосфері шкідливих речовин, що містяться у викидах підприємств і виробництв, здійснюється відповідно до СН 369-74 «Вказівки до розрахунків розсіювання в атмосфері речовин, що містяться у викидах підприємств».

Методика розрахунку заснована на визначенні концентрацій шкідливих речовин в приземному шарі повітря одиночного джерела на засадах принципів суперпозиції.

Ступінь небезпеки забруднення приземного шару атмосферного  повітря викидами шкідливих речовин визначається відповідно до значення найбільшої розрахованої величини приземної концентрації шкідливих речовин См мг/м3, яка може встановитися на деякій відстані від місця викидів, за несприятливих метеорологічних умов (коли швидкість вітру досягає небезпечного значення Uм, при якому спостерігається інтенсивний вертикальний турбулентний обмін.).

На майданчиках, де може виникнути тривалий застій і домішки при поєднанні слабких вітрів з температурними інверсіями (наприклад: у глибоких котлованах, в районах частого утворення туманів, нижче дамб гідроелектростанцій, в місцях можливого виникнення смогів) будівництво підприємств із значними викидами шкідливих речовин в оточуючу атмосферу не рекомендується.

4.2. Розрахунок максимальної  приземної концентрації шкідливостей у атмосфері підприємств.

Величина найбільшої концентрації кожної речовини См, мг/м3, в приземному шарі атмосфери не повинна перевищувати максимальної разової, гранично допустимої концентрації даної речовини в атмосферному повітрі (ГДК), встановленої санітарними нормами проектування промислових підприємств. Приземні максимальні концентрації шкідливих речовин не повинні перевищувати 0,8 ГДК, встановлених санітарними нормами проектування промислових підприємств для атмосферного повітря населених пунктів, в місцях розміщення крупних санаторіїв і будинків відпочинку, зонах відпочинку міст з населенням більше 200000 чоловік.

Величина максимальної приземної концентрації шкідливих речовин для викиду нагрітої газо-повітряної суміші з одиночного (крапкового) джерела з круглим гирлом, за несприятливих метеорологічних умов, на відстані Хм, м, від джерела визначається по формулі (1):

См = (АМFmn)/(H2 (V1DT)1/3),  мг/м3.........(1),

де: А, с2/3хмгхград1/3/г- коефіцієнт, що залежнить від температурної стратифікації атмосфери і визначає умови розсіювання шкідливих речовин в атмосферному повітрі;

М, г/с- кількість шкідливої речовини, що викидається;

F, - - безрозмірний коефіцієнт, що враховує швидкість осідання шкідливих речовин в атмосферному повітрі;

m і n, - безрозмірні коефіцієнти, що враховують умови виходу газоповітряної суміші з гирла джерела викиду;

H, м- висота джерела викидів над рівнем землі;

V1, м3/с – об'єм секундної витрати газо-повітряной суміші, що визначають за формулою (2):

V1=(pD2W0)/4, м3/с.....................(2),

де: D, м – діаметр гирла джерела викиду;

W0, м/с – середня швидкість виходу суміші з гирла джерела;

DT, град – різниця між температурою газо-повітряной суміші, що викидається, і температурою навколишнього повітря.

Коефіцієнт А, с2/3хмгхград1/3 / г, приймається для несприятливих метеорологічних умов, при яких концентрація в атмосферному повітрі, від джерела викиду, максимальна:

- для субтропіків Середньої Азії = 240;

- для Кавказу, Молдавії, Дальнього сходу і інших районів Середньої Азії = 200;

- для Півночі СРСР, Європейської частини  СРСР і України = 160;

- для центру Європи = 120.

Для інших територій значення коефіцієнта А приймаються по схожості кліматичних умов турбулентного обміну в регіонах.

Величини М і V1 визначаються розрахунком в технологічній частині проекту або задаються, як в РГР. За наявності очисних установок в мережі викиду  маса (кількість тих шкідливостей, що викидаються в одиницю часу) викиду розраховується з урахуванням ефективності і якості очищення суміші.

При визначенні необхідного ступеня очищення викидів від шкідливих речовин, приймаються реальні значення коефіцієнта корисної дії (ефективності уловлювання шкідливостей) очисних споруд.

Різні температури і їх різниці в різних комбінаціях визначаються відповідно до вказівок СНіП 11-1-82 «Будівельна кліматологія і геофізика» діючими нормами конкретних виробництв.

Значення безрозмірного коефіцієнта F приймається:

- для газоподібних і дрібнодисперсних викидів,   F = 1;

- для пилу, якщо ефективність очищення не менше 90%,  F = 2;

- ---«---, якщо ефективність в інтервалі от75% до90%,  F = 2,5;

- ---«---, якщо ефективність не більше 75% або висока вологість, що сприяє коагуляції шкідливостей,  F = 3.

Коефіцієнт m визначається по формулі (3) залежно від величини параметра f, (м/с) град, що обчислюється по формулеам  (3) і (4):

m = 1/(0,67 + 0,1f1/2 +0,34 f 1/3)                ....(3);

f   = (103W02D)/(H2DT)                             ....(4).

При f > або = 100 розраховується «холодний» викид, а f<100 – «нагрітий». Для виконання РГР рекомендовано розраховувати «нагрітий» викид, незалежно від результату, одержаного за ф.(4).

Значення безрозмірного коефіцієнту n залежить від значення vm,

яке обчислюється vm за формулою (5):

vm = 0,65  (V1  DT/H)1/3.........................................(5);

- при vm не більше 0,3 -    n = 3;

- при vm в інтервалі від 0,3 до 2,0 -

n=3-((vm-0,3)(4,36-vm ))1/2..................(6);

- при vm більше 2   - n = 1.

4.3. Визначення відстані до крапки максимальної

концентрації по осі здовж напряму вітру.

Величина максимальної приземної концентрації шкідливих речовин См за несприятливих метеорологічних умов спостерігається на осі факелу викиду ( по середньому напряму вітру за даний період) на відстані хм, м від джерела викиду. Значення хм визначається по формулі (7):

xм= dH, м .............................................(7),

де:  d - безрозмірна величина, що визначається залежно від  vm:

- при  vm  >  або = 2 –

d=4,95vm(1+0,28(f)1/3)...............(8);

- при  vm  > 2           -

d =7(vm)1/2(1+0,28(f)1/3 )................(9).

Якщо безрозмірний коефіцієнт F, визначений раніше, більше або дорівнює 2, то величина  хм визначається по формулі (10):

хм = ((5-F)dH /4                   ........(10).

4.4. Обчислення швидкості вітру, що формує найбіль-

шу приземну концентрацію шкідливостей.

Величина небезпечної швидкості вітру um, м/с, на рівні флюгера (звичайно, 10м від рівня землі), при якій має місце найбільше значення приземної концентрації шкідливих речовин в атмосферному повітрі См, приймається:

- при vm менш або = 0,5  -            um= 0,5      ....(11);

- при vm в інтервалі від 0,5 до 2,0-  um = vm  .....(12);

- при vm більше 2,0 - um = vm(1+0,12(f)1/2) ......(13).

  - Визначення концентрації  з урахуванням швидкісті вітру.

Максимальна величина приземної концентрації шкідливої речовини Смп, мг/м3, за несприятливих метеорологічних умов і швидкості вітру u, м/с, що відрізняється від небезпечної швидкості вітру um, визначається по формулі (14):

Cмп=r См,           ......................................................(14);

де:  r – безрозмірна величина, що визначається залежно від відношення u/um  по формулах (15) і (16):

при u/um  < або =1:

r=0,67(u/um)+1,67(u/um)2–1,34(u/um )3  ...(15);

при u/um  більше 1:

r= (3u/um )/(2(u/um)2 - u/um + 2)  .............(16).

4.6. Визначення відстані до крапки із Смп  на осі Х.

Відстань від джерела xmn,, м, на якому при швидкості вітру u і несприятливих метеорологічних умовах приземна концентрація шкідливих речовин досягає максимального значення Смп, мг/м3, визначається формулами (17) – (20):

xmn = pxm .......................(17),

де – p – безрозмірна величина, яка залежить від відношення u/um :

при  u/um <  або = 0,25       p=3             ....... (18);

при  u/um в інтервалі від 0,25 до 1,0 -

p = 8,83(1 - u/um)5 + 1.......(19);

при u/um:> 1 -       p=0,32( u/um ) + 0,68...(20).

4.7. Розрахунок концентрації на будь-якій відстані здовж факелу.

Величину приземних концентрацій шкідливих речовин по осі факела викиду на різних відстанях від осі джерела викиду, x,  м, визначають за формулою (21):

С = S1 См     .......................(21),

де: S1-безрозмірна величина, визначувана залежно від небезпечної швидкості вітру таким чином:

при x/xм менше або = 1 -

S1= 3(x/xм)4 -8(x/xм)3 +6(x/xм)2 .......(22);

при x/xм  в інтервалі від 1 до 8 -

S1= 1,13/(0,13(x/xм)2+1)    .............(23);

при і  x/xм більше 8 і F=1  -

S1=(x/xм)/(3,58(x/xм)2-35,2(x/xм)+120)...(24);

при і  x/xм більше 8 і F=2, 2,5 або 3,0 величина S1 визначається по формулі (25):

S1= 1/(0,1(x/xм)+2,47(x/xм) -17,8) .....(25).

4.8. Величина концентрації шкідливості у будь-якій крапці підприємства.

Величина приземних концентрацій шкідливих речовин в атмосфері Су на відстані у, м, по перпендикуляру від осі факела викиду повинна визначатися  формулою (26):

Су =S2С.....(26),

де: S2 – безрозмірна величина, що визначається за формулою (27):

S2= 1/(1+ 8,4u(y/x)2)(1+ 28,2u2(y/x)4)....(27).

- ДОДАТОК №1.

Пиловловлювачі.

Мал.1.

Вентиляційний пиловловлюючий агрегат типу ПА2-12МА

# ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

# Вентиляційний пиловловлюючий агрегат ПА2-12МА призначений для уловлювання пилу і дрібної стружки, що утворюються при обробці абразивним інструментом  металевих виробів на верстатах. Агрегат здійснює двоступінчате очищення повітря, що відсмоктується. Перша ступінь - сухий циклон, друга - тканинний фільтр. Передбачена рециркуляція.

|  |  | # ЗАГАЛЬНИЙ СКЛАД Агрегат складається з наступних основних частин: корпус фільтру; відцентровий вентилятор з глушником шуму; фільтрувальна камера, що включає сухий циклон і тканинний мішковий фільтр; висувний ящик для збору уловленого пилу, розташований за вентилятором глушник шуму, виконаний у вигляді двох концентричних циліндрів, між якими кільця з отворами для проходу повітря. У фільтрувальній камері розташо-вані фільтруючі мішки. Пил, періодично струшується за допомогою механізму автоматичного струшування. Цей механізм має привід від валу електродвигуна вентилятора. Струшування здійснюється під час пуску і зупинки вентилятора. Для відведен-ня запиленого повітря з укриття слід застосовувати круглі мета-леві повітроводи або гнучкі ме-талеві рукави. Повітроводи прокладаються по найкоротшому шляху, бажано без відведень. ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ, одиниці виміру |  |  | ЗНАЧЕННЯ |  |
| Продуктивність агре гату по чистому повітрю, м3/год |  |  | 700 |  |
| Площа фільтруючої поверхні, м |  |  | 2,20 |  |
| Діаметр вхідного отвору, мм |  |  | 125 |  |
| Діаметр колеса вентилятора, мм |  |  | 360 |  |
| Електродвигун | Потужність, квт Частота обертів, об/хв |  | 1,5 2850 |  |
| Габарити (довжина, ширина, висота) |  |  | 480х480х1850 |  |
| Маса, кг |  |  | 180 |  |

Мал.2.

Вентиляційний пиловловлюючий агрегат ЗИЛ - 900М

(«ФОЛТЕР»)

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Вентиляційний пиловловлюючий агрегат ЗИЛ - 900М призначений для вловлення пилу, що відсисається від укриття абразивних кругів заточных, обдирних і шліфувальні верстатів.

Агрегат здійснює двоступінчате очищення повітря, що відсмоктується. Перший ступінь очищення - сухий циклон; другий ступінь - дванадцятирукавний фільтр. Агрегат працює за рециркуляційною схемою. Очищене повітря поступає до обслуговуємого приміщення.

|  |  | # ЗАГАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ Агрегат складається з наступних основних вузлів: корпусу, в якому розташо-вані циклон і дванадцятирукавний фільтр; вентилятора з електродвигуном; бункери з совком для видалення сухого пилу. Рукавний фільтр агрегату періодично очищається від пилу за допомогою ручного струшуючого механізму. Для відведення запиленого повітря з укриття слід застосовувати круглі металеві по-вітроводи або гнучкі металеві рукави. Повітроводи прокладаються по найкоротшому шляху, бажано без відведень. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- електродвигун; 2 - вентилятор; 3 - корпус; 4 – фільтр грубого очищення; 5 - фільтр тонкого очищення; 6 - рукоятка струшуючого механізму; 7 –механізм струшення; 8 –приєднуючий патрубок; 9 – бункер з совком; 10 - рукав. |  |  |  |  |
| Продуктивність по чистому повітрю | 720 м3/час |  |  |  |
| Допустиме запилення повітря, що очищається (не більше) | 350 мг/м3 |  |  |  |
| Ефективність очищення | 99% |  |  |  |
| Напруга електомережі | 380В |  |  |  |
| Потужність электричного двигуна | 1,5кВт |  |  |  |
| Частота обертання | 2850 об/мин. |  |  |  |
| Габаритні розміри: |  |  |  |  |
| Довжина | 690мм |  |  |  |
| Ширина | 690мм |  |  |  |
| Висота | 1540 мм |  |  |  |
| Маса | 160кг |  |  |  |

Мал.3.

Пиловловлюючий агрегат типу ПА 218

| # ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ Агрегат ПА 218 призначений для відс-моктування і очищення повітря від абразивно-металевого пилу і дрібної стружки, що видаляється від зон обробки металорі-жучого устаткування. Агрегат ПА 218Б аналогічний ПА 218 і забезпечує більше розрідження. Застосування ПА 218Б виправдане лише в тих випадках, коли потрібне велике зусилля при відсмоктуванні металевої стружки, дроби з внутрішніх порожнин литих деталей після очищення їх в дрібнострумових камерах, пилу і стружки від крупних фрезерних і абразивних верстатів. Агрегати встановлюються біля верстатів, від яких, по повітроводам відсмоктується забруднене повітря, очищається від домішок і повертається у приміщення. При відсмоктуванні агрегатом повітря, що містить особливо дрібнодисперсний пил, частина якого, не будучи затримана в агрегаті, захоплюється вихідним з нього потоком. При концентраціях, які перевищують гранично допустимі норми, до фланця корпусу на виході може прикріплятися додатковий фільтрувальний пристрій. Агрегати здійснюють очищення повітря від забруднень відцентровим способом. Відсутність додаткового фільтрувального пристрою, що створює додатковий опір проходу повітря, збільшує продуктивність агрегату і підвищує розрідження на всмоктуванні. | # Загальний вид агрегату ЗАГАЛЬНИЙ СКЛАД Агрегат ПА218 складається з бункера, над яким розташована циклонна частина. До вихідного патрубка циклона приєднаний вентилятор, над ним встановлений шумоглушник. Агрегат ПА218Б відрізняється від ПА218 тільки конструкцією вентилятора, яка дозволяє досягти збільшення значення розрідження на всмоктування. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| --- | --- |

| Найменування показників | ПА 218 | ПА 218Б |
| --- | --- | --- |
| Продуктивність, м3/год | 800 | 950 |
| Розрідження на всмоктуванні, кгс/м2 | 190 | 330 |
| Потужність електродвигуна, кВт | 1,5 | 5,5 |
| Частота обертання колеса вентилятора, об/хв | 2860 | 4714 |
| Діаметр всмоктуючого отвору, мм | 100 | 100 |
| Об'єм ящика для пилу, стружки, м3 | 0,1 | 0,1 |
| Довжина – Висота | 660 – 2425 | 660- 2544 |
| Ширина | 660 | 660 |
| Маса, кг | 230 | 300 |

Мал.4.

Пиловловлювачі типу ПВМ

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Пиловловлювачі вентиляційні мокрі типу ПВМ призначені для очищення повітря від всіх видів пилу, включаючи вибухо- і пожежонебезпечні, полімерні, волокнисті і т.д. Не рекомендується застосовувати у випадках, коли уловлюваний пил здатний цементуватися і кристалізуватися у воді, утворюючи міцні відкладення. При концентрації пилу 10 г/м3 рекомендується застосовувати як другий ступінь після простих сухих пиловловлювачів.

ПВМСА - забезпечені пристроєм 4 для зливу шламу.

ПВМКБ - забезпечені скребковим механізмом 8 для видалення шламу.

ПВМБ  - забезпечені бічними кишенями 9 для зливу шламу.

ПВМКМА - з механізмом видалення шламу і уловлювання  пилу.    ПРИНЦИП РОБОТИ

Пиловловлювачі є металевим корпусом, що складається з нижньої 3 і верхньої 1 секцій. У нижній секції розташовані дві перегородки 6. Нижня секція  частково заповнена водою. Запилене повітря поступає в пиловловлювач через вхідний отвір 2 за рахунок розрідження, що створюється вентилятором 7, контактує з водою в каналі, що утворюється перегородками 6, і очищається від пилу. Видалення шламу здійснюється в ПВМСА шляхом зливу через засувку 4; у ПВМКБ і ПВМКМА - скребковим механізмом 8; у ПВМБ - уловлений плаваючий пил зливається в кишеню 9.            ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тип пиловлов-лювача | Тип венти-лятора * | Продуктивність, тис.м3/год | Аеродинамічний опір, кг/м2 | Эфектив-ність очи-щення, % | Габаритні розміри, мм |  |  | Маса без во- ди, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | В | А | С |  |
| ПВМ5СА | В-ЦП6-45 № 5 | 5 | 100-200 | 95-99 | 1224 | 1590 | 3500 | 900 |
| ПВМ10СА | В-ЦП6-45 № 6,3 | 10 |  |  | 1514 | 2390 | 4145 | 175 |
| ПВМ20СА | В-ЦП6-45 № 8 | 20 |  |  | 2350 | 2304 | 4424 | 2400 |
| ПВМ40СА | В-Ц4-76 № 10 | 40 |  |  | 2314 | 4385 | 5010 | 4720 |
| ПВМ10Б | В-ЦП6-45 № 6,3 | 10 | 100-200 | 95-99 | 1950 | 2360 | 4140 | 2310 |
| ПВМ20Б | В-ЦП6-45 № 8 | 20 |  |  | 2810 | 2360 | 4575 | 3108 |
| ПВМ40Б | В-Ц4-76 № 10 | 40 |  |  | 2900 | 4520 | 5010 | 5320 |
| ПВМ10КБ | В-ЦП6-45 № 6,3 | 10 | 100-200 | 95-99 | 3840 | 1414 | 4000 | 2335 |
| ПВМ20КБ | В-ЦП6-45 № 8 | 20 |  |  | 3840 | 2114 | 4425 | 3560 |
| ПВМ40КБ | В-Ц4-76 № 10 | 40 |  |  | 5930 | 2304 | 4900 | 5120 |
| ПВМ5КМА** | В-ЦП6-45 № 5 | 5 | 100-200 | 80-95 | 2300 | 1300 | 2315 | 835 |
| ПВМ10КМА** | В-ЦП6-45 № 6,3 | 10 |  |  | 2320 | 2100 | 2550 | 1100 |

*    У таблиці приведена зразкова комплектація пиловловлювачів вентагрегатами, установленими на кришках ПВМ. При роздільній установці вентиляторів і ПВМ можливо застосування інших типів вентагрегатов. Число оборотів вентилятора і потужність електродвигуна приймається за проектом вентиляції і уточнюється при замовленні. Можливе постачання ПВМ без вентагрегатов.

**   Габаритні розміри пиловловлювачів ПВМКМА дані без урахування вентилятора, що встановлюється окремо.

Мал.5.

Пиловловлювючі агрегати АПР.

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Пиловловлюючі агрегати типу АПР призначені для відсмоктування і очищення повітря від зважених частинок (абразивного пилу і т.п.). Повітря, що відсмоктується, не повинне містити липких речовин, а також домішок, агресивність яких по відношенню до вуглецевих сталей звичайної якості вище за агресивність повітря.

Агрегати встановлюються у виробничих приміщеннях в безпосередній близькості від устаткування і верстатів, що вимагають аспірацію повітря.

Агрегат складається з вентилятора, суміщеного з ним циклонного елементу, перфорованої циліндрової опори пиловловлюючого рукава (власне, рукави для уловлювання пилу подвійної розгортки) пылесборного бункера з висувним ящиком, всмоктуючого гнучкого шланга, електродвигуна, хомута для кріплення рукава і тумблера включення.

Повітря, що містить зважені частинки, засмоктується вентилятором від місця пилеутворення через гнучкий шланг, заздалегідь очищається в циклонному елементі від крупних частинок, які зсипаються в пылесборный бункер і поступає на доочистку в рукав для уловлювання дрібного пилу. Відфільтроване чисте повітря повертається в цех.

У міру наповнення бункер звільняється від уловленого продукту. Обидві модифікації мають тільки один рукав для відсмоктування пилу. Використання пиловловлюючих агрегатів АПР дозволяє заощадити витрати на очищення повітря, зв'язану з використанням традиційних систем аспірації.                       ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Марка агре- гата | Кількість місцевих відсмок- Nувачів | Диаметр рукава, мм | L, м3/ujl | Потужність двигуна, кВт | Ємність мішків для пилу, м3 | Разряджен- ня всмокту- вання, Па | Рівень шуму, дБа | Ефект-ть очищення, не менш*, % | Маса агрегату, кг | Габа рити, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АПР – 1200 | 1 вх. | 160 | 1200 | 2,2 | 0,04 | 700 | 74 | 99,5 | 80 | 2,3х0,6х0,66 |
|  | 2 вх. | 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АПР - 1600 | 1 вх. | 180 | 1600 | 3,0 | 0,055 | 700 | 76 | 99,5 | 90 | 2,4х0,68х0,78 |
|  | 2 вх. | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 вх. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- при среднемедіанном разміре частинок – 30 мкм      ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

Мал.6.

Стружковідсмоктувачі   УВП

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Призначені для видалення стружки, ошурків, пилу, що одержуються в процесі обробки деревини, пластика, будматеріалів, харчових продуктів і т.п.; Для очищення повітря.

УВП-1200 і УВП-1500 призначені для роботи з деревообробним устаткуванням.

УВП-1500  призначений для очищення запиленого повітря будівельних робіт.

УВП-2500 для обслуговування трьох верстатів, сумарний об'єм повітря -3000 м3/год.

УВП-5000 призначений трьох деревообробних верстатів -5000 м3/год.

УВП-7000 призначений для роботи з деревообробним устаткуванням; і одночасного обслуговування двох або трьох верстатів, де сумарний об'єм повітря -7000 м3/год.

Повітря не повинне містити липких речовин, а також домішок, агресивність яких вище за агресивність повітря. Агрегат встановлюється у виробничих приміщеннях в безпосередній близькості від устаткування і верстатів, що вимагають аспірацію повітря. Агрегат складається з вентилятора, суміщеного з ним циклонного елементу, рами, рукава для уловлювання пилу, пилезбірного мішка, всмоктуючого гнучкого шланга, електродвигуна, хомутів для кріплення рукава і мішка, тумблера включення. Повітря, що містить зважені частинки, засмоктується вентилятором від місця пилоутворення через гнучкий шланг, заздалегідь очищається в циклонному елементі від крупних частинок і поступає на доочистку в рукав для уловлювання дрібного пилу. У міру наповнення пилесборний мішок звільняється від пилу і стружки.                                            ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Призначення | УВП-1500П | УВП- 1200 | УВП- 1500 | УВП- 2500 | УВП- 5000 | УВП- 7000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Продуктивність, м3/год | 2000 | 1200 | 2000 | 3000 | 5000 | 7000 |
| Швидкість потоку на вході, м/с | 28 | 20 | 28 | 22 | 22 | 28 |
| Створюване розріження, Па | 1500 | 1200 | 1500 | 1500 | 1800 | 1900 |
| Ступінь очищення повітря % | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
| Діаметр повітроводів, мм | 160 | 120 | 160 | 160 | 160(32) | 160(32) |
| Кількість повітроводів, шт. | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Кількість накопичувачів, шт. х м3 | 1 | 1х0,1 | 1х0,2 | 2х0,2 | 3х0,2 | 4х0,2 |
| Маса, кг | 28 | 50 | 68 | 87 | 140 | 160 |
| Потужність електродвигуна, кВт | 1,5 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 4,0 | 5,5 |

| УВП-1500П | 620х540х600 |
| --- | --- |
| УВП-1200 | 850х550х1800 |
| УВП-1500 | 970х580х2300 |
| УВП-2500 | 1600х580х2300 |
| УВП-5000 | 2500х1100х2300 |
| УВП-7000 | 3000х1100х2300 |

Мал.7.

Агрегати для відсмоктування і уловлювання пилу АОУМ

(аналоги ЗИЛ-900, ПА-212, ПА-218А)

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Агрегати призначені для відсмоктування і очищення повітря від шліфувального і іншого сухого пилу, дрібної стружки при концентрації до 3 г/м3 і розмірі частинок більше 3 мкм. Продуктивність - 500 -2000 м3/год. Агрегати мають два ступені очищення: інерційний осаджувач крупних частинок і тканинний фільтр з системою обтрушування, накопичувальний бункер, вентилятор, шумоглушник. Ступінь очищення АОУМ вище, ніж у аналогів, за рахунок великої фільтруючої поверхні тканинного фільтру.

Основні модифікації: АОУМ-1000 і  АОУМ-1500 - стаціонарні з вентилятором; АОУМ-1000-1 і АОУМ-1500-1 - стаціонарні з конфузором без вентилятора (вбудовуються у вентсистеми); АОУМ-1000-2 - пересувний з вентилятором .

Основні переваги: низький рівень шуму, малі габарити, простота експлуатації, очищення до ГДК, повернення у виробництво цінних матеріалів.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Характеристика |  |  | АОУМ-1000 |  | АОУМ-1500 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Продуктивність по чистому повітрю, м3/год |  |  | 1100 |  | 1500 |  |
| Масова концентрація пилу: - на виході, мг/м3 - на вході, г/м3 |  |  | 4 1,5 |  | 4 1,5 |  |
| Робоче середовище |  |  | не вибухонебезпечна, не агресивна |  |  |  |
| Температура газів, що очищаються, на вході, |  |  | 80 |  | 80 |  |
| Вологоміскість газу, що очищується |  |  | Виключати появу «крапки роси» у середині фільтру |  |  |  |
| Маса, кг |  |  | 135 |  | 185 |  |
| Електромережа, В |  |  | 380 в та 220в 1фаза та 3 фази |  |  |  |
| Встановлена потужність, кВт |  |  | 2,2 |  |  |  |
| ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ |  |  |  |  |  |  |
| Розміри, мм | АОУМ-1000 | АОУМ-1500 |  |  |  |  |
| Довжина | 560 | 845 |  |  |  |  |
| Ширина, В | 560 | 700 |  |  |  |  |
| Висота, Н | 1920 | 2085 |  |  |  |  |

Мал.8.

Пересувна фільтро-вентиляційна установка ФВУ-12000

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Пересувна фільтровентиляційна установка призначена для видалення з робочих місць забрудненого повітря з подальшим його очищенням від зварювального аерозоля і інших дрібнодисперсних частинок. Забруднене повітря, пройшовши систему фільтрів (грубого очищення, електростатичних елеметів і абсорбер), повертається до приміщення. Забезпечує очищення повітря до санітарних норм, зниження витрат на опалювання і вентиляцію за рахунок рециркуляції. Уловлювані частинки до 0,05 мкм.

Фільтровентіляційна установка призначена для очищення повітря на зварювальних постах від аерозолю (твердих і газоподібних), а також для очищення повітря від пилу, що утворюється при проведенні газорізальних, шліфувальних і заточних робіт.

Має гігієнічний сертифікат Госкомсанепіднадзора № 52 СЦ.02.486.П.02585.04.00.

УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Установка призначена для роботи при температурі навколишнього середовища від мінус 100С до плюс 500С і відносної вологості повітря 80 %. Установка відповідає вимогам ГОСТ12.2.049-80, ГОСТ 217 53-76 по конструкції, ГОСТ 151 50-69 виконання УХЛ категорії 4 по експлуатації, ГОСТ 12.2.003 і ГОСТ142 54 за безпкою.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Продуктивність, м3/год, не менше ................................         1200

Напруга живлення, В (трифазне) .................................           380

Частота, Гц ....................................................................              50

Розмір уловлюваних частинок, мкм ......................................0 ... 0,01

Ступінь очищення повітря %, не менше:

-по твердим частинкам .............................................            97

-по газу .....................................................................              90

Рівень шуму, дБ, не більше ..............................................      75

Маса, кг, не більше .........................................................        100

Габаритні розміри, мм ...............................................1500х1000х1800

Номінальна споживана потужність, кВт, не більше .......           1,1

Кількість обслуговуваних постів ....................................          1

1	- корпус; 2 - поворотний пристрій; 3 - повітровод гнучкий;

4	- всмоктуючий патрубок; 5 – фільтр-абсорбер; 6 - електростатичний фільтр;

7	- пульт управління; 8 - фільтр грубого очищення; 9 – вентилятор.

Мал. 9.

Циклони   ЦН-15

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Призначені для сухого очищення газів, що виділяються при деяких технологічних процесах (сушка, випалення, агломерація, спалювання палива і т.д.), а також очищення аспіраційного повітря. Застосовуються на підприємствах чорної і кольорової металургії, хімічної, нафтової і машинобудівної промисловості, промисловості будівельних матеріалів, в енергетиці і т.д. Застосування циклонів типу ЦН-15 неприпустимо в умовах вибухонебезпечних середовищ; не рекомендується їх застосовувати також для уловлювання пилу, що сильно злипається, особливо при малих діаметрах циклонів.Залежно від продуктивності по газу і умов застосування циклони виготовляють одиночного виконання (внутрішній діаметр від 300 до 1400 мм) або групового виконання — з двох, чотирьох, шести і восьми циклонів однакового внутрішнього діаметру (від 300 до 1000 мм). Циклони групового виконання виготовляють з «лівим» і «правим» обертанням газового потоку, одиночні - тільки з «правим» обертанням. Залежно від компоновки групові циклони можуть бути з камерою очищеного газу у вигляді «равлика» або у вигляді збірки, а одиночні -тільки з «равликом».

Бункери циклонів  пірамідальної форми. У технічній характеристиці приведені значення  продуктивності, віднесені до швидкості в циліндровій частині циклону до 3,5 м/с. У звичайних умовах оптимальною вважається швидкість 3,5 м/с. Швидкість 2,5 м/с рекомендується приймати при роботі з абразивним пилом. Залежно від температури навколишнього середовища циклони виготовляють з вуглецевої сталі (при температура до — 400оС) і низьколегованої сталі (при температурі нижче - 40оС).        УМОВНІ ПОЗНАЧКИ.

Ц - циклон; Н - конструкція НІІОгаза; цифра 15 - кут нахилу вхідного патрубка щодо горизонталі (град.); цифри після тире: перша - внутрішній діаметр циліндрової частини циклону (мм); друга (після знаку множення)- кількість циклонів в групі; У- є камерою очищеного газу у вигляді «равлика»; С-з камерою очищеного газу у вигляді збірки; П - пірамідальна форма бункера.                                                                          ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ

Масова концентрація пилу , г/мЗ - для слабозлипаючогося пилу .....не більше 1000

- для средньозлипаючогося пилу ....                 250

Температура газу, що очищається, оС ..........................                          не більше  400

Тиск (розрідження), кПа (кгс/м2) ..........................................             не більше 5(500)

Коефіцієнт гідравлічного опіру циклонів..................................                     175 - 182

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Типоразмір | Код ОКП | Площа перетину, м2 | Продуктивність, м3/год |  | Робочий об'єм Бункера, м3 | Mассa, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦН-15-300 х 1УП | 364651 1006 | 0,07 | 630 | 1000 | 0,17 | 170 |
| ЦH-15-1400 х 1УП | 364651 3005 | 1,538 | 13900 | 22200 | 1,42 | 2130 |
| ЦH-15-400 х 2УП | 364652 1008 | 0,25 | 2300 | 3600 | 0,31 | 440 |
| ЦH-15-500 х 2СП | 364652 1011 | 0,392 | 3500 | 5600 | 0,5 | 650 |
| ЦH-15-600 х 2УП | 364652 1016 | 0,564 | 5100 | 8100 | 0,6 | 870 |
| ЦН-15-700 х 2СП | 36 4652 2003 | 0,768 | 6900 | 11100 | 0,83 | 1070 |
| ЦН-15-800 х 2УП | 36 4652 2008 | 1,004 | 9000 | 14400 | 1,15 | 1440 |
| ЦH-15-900 х 2СП | 36 4652 3003 | 1,27 | 11400 | 18300 | 1,45 | 1700 |
| ЦH-15-400 х 4УП | 364652 2012 | 0,5 | 4500 | 7200 | 0,54 | 820 |
| ЦH-15-500 х 4СП | 364652 2015 | 0,784 | 7000 | 11300 | 0,77 | 1120 |
| ЦH-15-600 х 4УП | 36 4652 2020 | 1,128 | 10200 | 16300 | 1,11 | 1650 |
| ЦH-15-700 х 4СП | 36 4652 3007 | 1,536 | 13800 | 22000 | 1,5 | 2030 |
| ЦH-15-800х 4УП | 364652 3012 | 2,008 | 18100 | 28900 | 2,27 | 2800 |
| ЦH-15-900 х 4СП | 36 4652 3015 | 2,54 | 22800 | 36600 | 2,28 | 3330 |
| ЦH-15-500 х 6УП | 364652 3018 | 1,176 | 10600 | 16900 | 1,3 | 1920 |
| ЦH-15-700 х 6СП | 36 4652 3022 | 2,304 | 20800 | 33100 | 2,67 | 3320 |

##### ГАБАРИТНІ   РОЗМІРИ

| Типоразмір циклона | L | B | B1 | H | H1 | H2 | H3 | D | D1 | Ахb | b | b1 | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦН-15-300х 1УП | 692 | 692 | 111 | 2493 | 1770 | 2003 | 360 | 300 | 172 | 206х86 | 200 | 310 | 3 |
| ЦН-15-400х 1УП | 692 | 692 | 148 | 3000 | 2162 | 2376 | 360 | 400 | 230 | 274х114 | 200 | 310 | 3 |
| ЦН-15-500х 1УП | 790 | 790 | 185 | 3665 | 2615 | 3010 | 460 | 500 | 290 | 340х140 | 200 | 310 | 3 |
| ЦН-15-600х 1УП | 930 | 930 | 222 | 4382 | 3120 | 3593 | 560 | 600 | 350 | 406х166 | 200 | 310 | 3 |
| ЦН-15-700х 1УП | 1032 | 1032 | 259 | 5088 | 3612 | 4166 | 660 | 700 | 410 | 472х192 | 200 | 310 | 3 |
| ЦН-15-80х 1УП | 1115 | 1115 | 296 | 5704 | 4015 | 4649 | 760 | 800 | 470 | 538х218 | 200 | 310 | 3 |
| ЦН-15-900х 1УП | 1230 | 1230 | 333 | 6310 | 4408 | 5122 | 860 | 900 | 530 | 604х244 | 200 | 310 | 3 |
| ЦН-15-1000х1УП | 1330 | 1330 | 370 | 6926 | 4810 | 5605 | 960 | 1000 | 590 | 670х270 | 200 | 310 | 3 |
| ЦН-15-1200 х 1УП | 1530 | 1530 | 444 | 8248 | 5707 | 6661 | 1160 | 1200 | 710 | 802х322 | 200 | 310 | 3 |
| ЦН-15-1400 х 1УП | 1720 | 1720 | 518 | 9470 | 6603 | 7717 | 1260 | 1400 | 830 | 934х374 | 200 | 310 | 3 |
| ЦН-15-300 х 2УП | 795 | 638 | — | 2643 | 1820 | 2053 | 460 | 300 | 172 | 206х184 | 200 | 310 | 3 |
| ЦН-15-600 х 2УП | 1336 | 988 | — | 4682 | 3120 | 3593 | 860 | 600 | 350 | 406х346 | 200 | 310 | 3 |
| ЦН-15-700 х 2УП | 1555 | 1020 | — | 5488 | 3612 | 4166 | 1060 | 700 | 410 | 472х398 | 200 | 310 | 3 |
| ЦН-15-900 х 2УП | 1920 | 1180 | — | 6910 | 4508 | 5222 | 1360 | 900 | 530 | 604х502 | 200 | 310 | 3 |
| ЦН-15-400 х 4УП | 1006 | 1170 | — | 3450 | 2312 | 2627 | 660 | 400 | 230 | 474х274 | 200 | 310 | 3 |
| ЦН-15-500 х 4УП | 1110 | 1330 | — | 4166 | 2715 | 3110 | 860 | 500 | 290 | 578х340 | 200 | 310 | 3 |
| ЦН-15-600 х 4УП | 1335 | 1605 | — | 4882 | 3120 | 3593 | 1060 | 600 | 350 | 682х406 | 200 | 310 | 3 |
| ЦН-15-800 х 4УП | 1705 | 2070 | — | 6304 | 4015 | 4649 | 1360 | 800 | 470 | 890х538 | 300 | 440 | 4 |
| ЦН-15-500 х 6УП | 1765 | 1765 | — | 4216 | 2465 | 2860 | 1160 | 500 | 290 | 928х340 | 200 | 310 | 3 |
| ЦН-15-700 х 6УП | 2350 | 2350 | — | 5688 | 3262 | 3816 | 1610 | 700 | 410 | 1276х472 | 300 | 440 | 4 |
| ЦН-15-800 х 6УП | 2555 | 2650 | — | 6504 | 3715 | 4349 | I860 | 800 | 470 | 1450х538 | 300 | 440 | 4 |
| ЦН-15-900 х 6УП | 2860 | 2950 | — | 7360 | 4158 | 4872 | 2160 | 900 | 530 | 1624х604 | 300 | 440 | 4 |

ЦН-15х6УП                                              ЦН-15х2УП

1-конусна частина циклону; 2 – циліндрова частина циклону; 3 – гвинтоподібна кришка;

4 - камера очищеного газу; 5 -патрубок входу запиленого газу; 6 - вихлопна труба;  7 - бункер;  8 - люк;  9 - опорний пояс; 10 -  вихід пилу.

Мал. 10.

Рукавні фільтри типу ФРКН

ЗАГАЛЬНІ  ВІДОМОСТІ

Призначені для уловлювання пилу (з повітря,  негорючих газів і вибухонебезпечних) не є агресивними, з медіанним діаметром частинок не менше 5 мкм, з мінімальною енергією запалення не менше 1 мДж, з максимальною швидкістю зростання тиску не більше 15 мПа/с в експериментальній місткості об'ємом 0,004 м3 при ступені збільшення тиску даного горючого середовища у вказаній місткості не більше ніж 6,5 разу.

Фільтр складається з корпусу прямокутної форми, бункера, фільтруючих рукавів, секцій клапанів, пристрою управління регенерацією.

Пилогазова суміш надходить у фільтр через штуцер, розташований в бункері, газ проходить через рукави, а частинки пилу затримуються на їх зовнішній поверхні. Регенерація рукавів здійснюється імпульсним продуванням стислим повітрям, що поступає з секцій клапанів. Періодичність регенерації визначається в процесі експлуатації залежно від запилення газу на вході; її можна регулювати приладом ПУРФ-1 М-6 в межах 5-600 с. Для роботи фільтрів під тиском матеріал запобіжної мембрани підбирається спеціалізованою організацією, що має право виготовляти і випробовувати розривні запобіжні мембрани (для хімічної промисловості - ВНИИТБХП (р.Северодонецьк) за договором із споживачем.

Матеріал основних вузлів і деталей, дотичних з оброблюваним газом -углеродистая або корозійностійка сталь; фільтруючих рукавів - гілкопробивное фільтрувальне полотно.

Фільтри, виготовлені з корозійностійкої сталі, призначені для уловлювання високочистих продуктів, що виключають попадання сторонніх частинок, на підприємствах різних галузей промисловості.

Кліматичне виконання фільтрів - УХЛ категорії розміщення 4, пристрої управління регенерацією фільтру - УХЛ категорії розміщення 3 по ГОСТ 15150-69. Виготовлення і постачання - по ТУ 26-01-941-84.

Умовні позначення  Ф — фільтр; Р — рукавний; До — каркасний; Н — конструкція цифри після букв: перша — площа поверхні фільтрування (м2); У — вибухозахищений; У — вуглецева сталь; До — корозійностійка сталь; остання цифра — модифікація.

Комплект постачання. Фільтри з укрупненими транспортабельними блоками. Прилад управління регенерацією ПУРФ-1 М-6 або іншого типу.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Типорозмір фильтру | Продуктив- ність, М3/год | Площа поверхні фильтрування, м2 | Гідравлічний опір, кПа (кгс/м2) | Розрядження у фильтрі кПа (кгс/м2) | Тиск , мПа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | у фильтрі | Повітря |
| ФРКН5ВУ-01 – -180ВК | 510 -18360 | 5 – 180 | 1,8 -180 | 0,002 | 0,005 | 0,5-0,6 |

## ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

| Типоразмір фильтру | L | L1 | L2 | В | В1 | В2 | В3 | Н | Н1 | H2 | Н3 | D | d | N | N1 | n2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФРКН5ВУ-01 ФРКН5ВК-01 | 965 | 822 | — | 1320 | 155 | 540 | 500 | 2650 | 290 | 1106 | 140 | 210 | 13 | - | 8 | 4 |
| ФРКНЮВУ-01 ФРКНЮВК-01 | 965 | 822 | — | 1320 | 155 | 540 | 500 | 3650 | 290 | 1106 | 140 | 210 | 13 | - | 8 | 4 |
| ФРКН90ВУ-01 ФРКН90ВК-01 | 4400 | 2000 | 3780 | 1780 | 390 | 1446 | 630 | 4280 | 420 | 1100 | — | 616х540 | 13 | 2 | 16 | 4 |
| ФРКН180ВУ-01 ФРКН180ВК-01 | 5660 | 2400 | 5040 | 1850 | 155 | 1438 | 630 | 5443 | 420 | 1350 | 215 | 395 | 17 | 3 | 12 | 6 |

## 1- корпусу; 2 –механизм регенерації; 3 –рукав ;4-вибуховий клапан; ## Рукавні фільтри ФРКН 5, ФРКН 10, ФРКН 15, ФРКН 30. Мал.11.

Рукавні фільтри ФРКН 60 (2-х бунк), ФРКН 90(3-х бунк), ФРКН 180(4-х бунк) 1-механізм регенерації; 2-корпус; 3-фільтруелемент; 4-вибуховий клапан; 5-бункер; 6- шнек.

Мал. 12.

Пиловловлювачі типу ПВМ

# ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Пиловловлювачі вентиляційні мокрі типу ПВМ призначені для очищення повітря, що видалене витяжними вентиляційними системами, від всіх видів пилу, включаючи вибухо - і пожежонебезпечну, полімерну, волокнисту і т.д. Не рекомендується застосовувати у випадках, коли уловлюваний пил здатний цементуватися і кристалізуватися у воді, утворюючи міцні відкладення. При початковій концентрації пилу більше 10 г/м3 рекомендується застосовувати як другий ступінь після простих сухих пиловловлювачів.

ПВМСА - забезпечені пристроєм 4 для зливу шламу.

ПВМКБ - забезпечені скребковим механізмом 8 для видалення шламу.

ПВМБ  - забезпечені бічними кишенями 9 для зливу шламу.

ПВМКМА - забезпечені скребковим механізмом видалення шламу і уловлювання алюмінієвого і цинкового пилу.              ЗАГАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ І ПРИНЦИП РОБОТИ

Металевий корпус, складається з нижньої 3 і верхньої 1 секцій. У нижній секції розташовані дві перегородки 6. Нижня секція  заповнена водою. Запилене повітря поступає через вхідний отвір 2 за рахунок розрідження, що створюється вентилятором 7, контактує з водою в каналі, що утворюється перегородками 6, і очищається від пилу. Видалення шламу здійснюється в ПВМСА зливом через засувку 4; у ПВМКБ і ПВМКМА - скребковим механізмом 8; у ПВМБ - уловлений пил зливається в кишеню 9.     ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тип пиловлю- Вача | Венти -лятор * | Продуктивність, тис.м3/год | Аеродина-мічний опір, кгс/м2 | Эффективність , % | Габаритні рззміри, мм |  |  | Маса без води, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | В | А | С |  |
| ПВМЗСА | В-Ц14-46 № 2,5 или №5; №6,3; №8; №10 | 3 | 100-200 | 95-99 | 1278 | 1195 | 3226 | 610 |
| ПВМ5СА | В-ЦП6-45 № 5 | 5 |  |  | 1224 | 1590 | 3500 | 900 |
| ПВМ5Б | В-ЦП6-45 № 5 или №6,3; №8; №10; №40 | 5 | 100-200 | 95-99 | 1610 | 1420 | 3550 | 770 |
| ПВМ40Б | В-Ц4-76 № 10 | 40 |  |  | 2900 | 4520 | 5010 | 5320 |
| ПВМ5КБ | В-ЦП6-45 № 5 или №6,3; №8; №10 | 5 | 100-200 | 95-99 | 3040 | 1536 | 3600 | 1628 |
| ПВМ40КБ | В-Ц4-76 № 10 | 40 |  |  | 5930 | 2304 | 4900 | 5120 |
| ПВМ5КМА** | В-ЦП6-45 № 5 или №6,3 | 5 | 100-200 | 80-95 | 2300 | 1300 | 2315 | 835 |
| ПВМ10КМА** | В-ЦП6-45 № 6,3 | 10 |  |  | 2320 | 2100 | 2550 | 1100 |

*    У таблиці приведена зразкова комплектація пиловловлювачів вентагрегатами, встановлюваємими на кришках ПВМ. Число обертів вентилятора і потужність електродвигуна приймається за проектом вентиляції і уточнюється при замовленні.

**   Габаритні розміри пиловловлювачів ПВМКМА дані без вентиляторів..

*** Висота пиловловлювачів типу ПВМСА, ПВМБ, ПВМКБ приведена для варіанту з розміщенням вентиляторів на кришках ПВМ.

ДОДАТОК №2.  Приклад розрахунку розсіювання.

1.  Склад  і перелік основні частин РГР:

- Титульний лист.

- Зміст.

- Завдання і реквізити(в.т.ч. номер залікової книжки).

- Введення.

- Пояснювальна записка (ПЗ-10-12сторінок).

- Графічна частина РГР (2-4сторінки).

- Список використаної літератури (література).

2.   Пояснювальна записка (ПЗ):

- Рішення задач (Додаток №2). Рішення кожної задачі почи-

наєтся на новій сторінці ( див. перелік вирішуваних задач пп 3).

- Характеристика газо-пильового стану на підприємстві.

- Перелік засобів дії і регулювання викиду.

3.   Графічна частина РГР:

- Характеристики джерела викидів.

- ТТД і креслення за завданням (Додаток №1 та Додаток №2).

Приклади виконання  і рекомендації для  окремих розділів РГР для варіанту 1. Завдання                                                 00.

З таблиці даних МУ виписуються задані характеристики:

1. Місце розташування підприємства – м. Астрахань.

2. Коефіцієнт температурної стратифікації – А = 240.

3. Надходження викидів до очищення – M* = 25 кг/с.

4. Ефективність пиловлавлювання очищувача –h= 95%.

5. Різниця температур викиду і навколишнього середовища DТ =5°С.

6. Діаметр гирла джерела викидів D = 1,6м.

7. Середня швидкість виходу газо-повітрянної суміші з гирла то-

чечного джерела (з очисної установки) W0 = 3м/c.

8. Висота викиду над рівнем Землі Н = 30,0м.

9. Абсолютне значення  швидкості вітру при самих несприятливих

метеорологічних умовах U = 6,8м/с.

10. Напрям вітру – Північно-Східний (ПС).

11. Апарат для вибору ТЕП – Циклон..

2. Введення.

Концентрація викидів шкідливостей підприємствами в навколишнє середовище не може перевищувати допустимих і встановлених нормативними документами і контролюючими органами значень ГДК. Для всіх варіантів РГР ця концентрація задана умовно однаковою ГДК = 8мг/м3. Порівнюючи результати розрахунків концентрацій шкідливостей у характерних крапках підприємства і на межах території його, ухвалюють рішення про достатність тих, що є або планованих до застосування засобів і способів зниження впливу викидів на навколишнє середовище. Складається екологічний паспорт підприємства. Частиною цього паспорту є розробка комплексу заходів щодо зменшення шкідливого впливу виробництва на навколишнє середовище і атмосферу.

Незалежно від результатів розрахунку концентрації заданого викиду шкідливостей, слід у ПЗ надати пояснення і висловити пропозиції по нормуванню ГДК та навести низку можливих заходів охорони повітряного басейну, відомих студенту з курсу дисципліни «ОПБ» (Розв'язуються завдання 8-11 пп.3.МВ до РГР).

3.Рішення задач:

Приклад 1. Розрахунок викиду з очисної установки в одиницю часу.

Дано:                                                                Рішення:

М* = 25 кг/с, Табл.№1, к4.         М = М*х ( 1 – h) =

h= 95%, Табл.№1,к5.               25 кг/с х ( 1,00 - 0,95) = 1,25 кг/с;

Знайти:                                                               або = 1,25х103 г/с;

М = ?     \     М= 1,25 г/с.                                  або = 1,25х106 мг/с.

Приклад 2.Розрахунок максимальної приземної концентрації  См, мг/м3.

Дано:                                                                   Рішення:

А=240 с2/3хмгх0С1/3/г,Табл.№1,к3.  См=(АМFmn)/(H2 (V1DT)1/3),

F = 1, б/р, F = f(h), см. МУ стр5.                              мг/м3……..(1).

D = 1,6 м, Табл.№1, к7.           2.1. Проміжний параметр  f:

W0= 3,0 м/с, Табл.№1 к8 .              f=(103W02D)/(H2DT), б/р …(4).

Н = 30,0 м, Табл.№1, к9.                = (1000х3,02х1,6)/(30,02х5) = 3,2.

DТ= 5,00С, Табл.№1, к6.          2.2. Значення коефіцієнта  m:

Знайти:                                    m=1/(0,67+0,1f1/2+0,34f 1/3.....(3).

См= ?  \  См=0,135, мг/м3.         =1/(0,67+0,1х3,21/2+0,34х3,21/3=0,741.

2.3. Витрата газової суміші (сек/ об'єм): V1=(pD2W0)/4, м3/с .....(2).

= (3,141х1,62х3,0)/4 = 6,02, м3/с.

2.4. 2-й проміжний параметр:     vm = 0,65х(V1хDT/H)1/3,б/р..........(5).

= 0,65х(6,02х5,0/30,0)1/3 = 0,65.

2.5. Коефіцієнт:  n=Y(vm),   0,3< vm = 0,65 <2,0

n=3-((vm-0,3)(4,36-vm))1/2 =3,0–((0,65-0,3)(4,360,65))1/2=1,701..(6).

2.6. Макс. приземна концентрація:См =(АМFmn)/(H2(V1DT)1/3)....(1).

= (240х1,25х1х0,741х1,701)/(302(6,02х5,0)1/3) = 0,135, мг/м3.

Доцільно зробити висновок: 0,135 мг/м3 < 8,0 мг/м3 - Очікувана концентрація шкідливостей від одиночного джерела викидів в усіх крапках  простору менше наданих нормами значень.

Приклад 3. Розрахунок відстані від джерела викидів до крапки максимальної концентрації шкідливих речовин на осі факелу викиду уздовж розрахункового напряму вітру Хм, м.

Дано:                                                           Рішення:

f=3,2 – див. попередній роз-         Хм = dхH...(7) – відстань до крап-

рахунок  пп.2.1.                                   ки з максимальною приземною

vm = 0,65 – див. попередній               концентрації здовж осі.

розрахунок, пп.2.4.                        3.1.Б/р величини d=f’(vm і f):

Н = 30,0 м, Табл.№1, к9.                      при vm = 0,65 < 2,

Знайти:                                          d=4,95 vm (1+0,28(f)1/3) ...........(8).

xm = ?    \  xm = 136,2м.                  =4,95х0,65х(1+0,28х(3,2)1/3)=4,54.                       3.2. Розрахунок, xm:  xm=dхH,м.– відстань до  крапки з максималь-

= 4,54х30,0 = 136,2,м                 ною  приземною концентрацією.

В учбових цілях, для полегшення геометричних розрахунків, позитивний напрям осі абсцис системи координат ХОУ обрано співпадаючим з несприятливим (розрахунковим) напрямом вітру. Початок координат –  на перетині  діагоналей  підприємства  (500х500м).

Приклад 4. Розрахунок небезпечної швидкості вітру, що формує найбільшу приземну концентрацію шкідливостей.

Дано:                                                                 Рішення:

vm = 0,65 – див. попередній   4.1. Відповідно   до 0,5<vm= 0,65<2,0

розрахунок, пп.2.4.                 вибираємо, з фф.11,12,13 розрахунко-

Знайти:                                   ву формулу – в даному випадку – ф.12

Um= ?  \ Um=  0,65, м/с.                  Um= vm = 0,65, м/с.

Приклад 5. Розрахунок максимальної приземної концентрації за несприятливих метеорологічних умов і небезпечній швидкості вітру.

Дано:                                                                  Рішення:

См= 0,135,мг/м3-см.2.1.                       Смп= r См, мг/м3....(14).

Um= 0,65, м/с-см. 2.4.         5.1.Визначаємо відношення заданих

U =  6,8,м/с-см.Завд ст9.             U/Um= 6,8/0,65 = 10,46>1.

Знайти:                               5.2. Вибираємо розрахункову формулу r

Множник r, б/р                   з фф.15 чи 16 см. МВ -  r=f’’(u/um) :

Смп=?\Смп=0,02 мг/м3         r=(3u/um )/(2(u/um)2- u/um+ 2)..(16).

=(3х10,46)/(2(10,46)2-10,46+2,0)=0,149.

5.3.Реалізуємо ф (14): Смп=rСм = 0,149х0,135=0,02, мг/м3.....(14).

Оскільки несприятлива швидкість багато менше розрахункової то у роботі підприємства умови виявляються сприятливішими, прогнозуючи очікуване поліпшення іх при експлуатації. У свою чергу, приземні концентрації ШР багато менші ніж задана ГДК.

Приклад 6. Розрахунок  відстані від джерела викиду, xмп, м, на якому концентрація, Смп, мг/м3, досягне максимуму, при заданих швидкістях.

Дано:                                                                Рішення:

Um = 0,65, м/с-див. Завдання 2.4.             xmn = pxm ...............(17).

U =6,8,м/с-див.Завдання стр9.  6.1. Виписуємо з п.5.1. або рахуємо

xт = 136,2м-див.Завдання 3.              U/Um= 6,8/0,65 = 10,46>1

Знайти:                                        і вибираємо розрахункову формулу

xмп = ?   \  xмп =  547,5, м.            з фф.18, 19,20         МВ - ф.20.

6.2. Розраховуємо коефіцієнт по ф.20:

p=0,32(u/uт)+0,68..(20). =0,32х(10,46)+0,68=4,02.

6.3. Реалізуємо формулу (17): xmn=pxm=4,02 х 136,2 =547,5,м.(17).

Приклад 7. Розрахунок коефіцієнтів S1 і  S2 для визначення концентрації у будь-який крапці простору і  із заданими координатами  С х і Су.

Дано:   F=1- див. МВ стр5.                                    Рішення:

xm = 136,2- см.Прик3,т1.           7.1. Дальня від центру предприєм.

xмп = 547,5м-см.Прик6,т4.                крапка уздовж осі xдал- т3:

а = 500 м- см.Завдання РГР      xдал =(а/2)х21/2=500/21/2= 353,6м;

U = 6,8- см.Табл.1. п.9.                   половина  – xдал/2 =176,8м –т2.

Розміри території – див.           Точка осі труби (вісь) –т0(x0=0).

графічну частину Лист 1.         7.2. Відстані уздовж осі у у всіх

варіантів задані на кресленні:

Знайти: xдал =? \ xдал= 353,6м.  при xдал=353,6м - удал =0м.….…..т3;

хдал/2=? \ хдал/2= 176,8 м.           хдал/2=176,8м -удал/2=176,8м...т2і2’;

удал  =?  \ удал  = 0 м.                     xm=136,2 м  -уm  = 0,0….............т1;

умп  =?  \ умп  =547,5м..т4;          -«-  -уm’=136,2м;-уm’’=217,4..т1’і1”;

уm  =?  \ уm  = 136,2м                   при х0  = 0 м   - у0 = удал  = 0,0 м, т0.

7.3.Встановлюємо відносини координат у вибраних крапках до xm = 136,2м; вибираємо розрахункову формулу; обчислюємоємо S1...

при x/xм < або = 1  S1= 3(x/xм)4 -8(x/xм)3 +6(x/xм)2.................(22);

| Абсциса | Відно- шення | № формули МВ | Коефі- цієнт | № кра-пки | Сx, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| xm =136,2м xдал/2=176,8м xдал =353,6м xмп =547,5м | xm/xm =1,0 xдал/2/xm=1,3 xдал/xm =2,6 xмп/xm =4,0 | Ф22 ф23 ф23 ф23 | S1=1,0 S1=0,926 S1=0,601 S1=0,367 | т.1. т.2. т.3. т.4. | 0,135 0,125 0,081 0,050 |

при x/xм  в інтервалі від 1 до 8    S1= 1,13/(0,13(x/xм)2+1)...(23).

7.4. Розраховуємо концентрації у вибраних крапках на осі  х, по ф.(21), а результат - до попередньої таблиці : С=S1хСм...........(21).

7.5. При заданій швидкості U (U = 6,8- см.Табл.1. п.9.), для кожного варіанту і координат крапок, розташованих на відстані у від осі абсцис (див. Лист 1) розраховуємо S2 по формулі ф.(27):

| Абсциса М | Ордината М |  | Відношення y/x |  | Концентраїя Су, мг/м3 |  | № крап- Ки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| xm = 136,2 |  | Ym = 136,2 |  | 1,0 |  | 0,0036 |  | т.1’. |
| хm = 136,2 |  | Ym = 217,4 |  | 1,6 |  | 0,00025 |  | т.1”. |
| Хдал/2=176,8 |  | yдал/2=176,8 |  | 1,0 |  | 0,0036 |  | т.2’. |

Незалежно від відношення координат S2 розраховується за ф.(27):

S2= 1/(1+ 8,4u(y/x)2)(1+ 28,2u2(y/x)4)   ....(27).

7.6. Розраховуємо концентрацію у вибраних крапках на осі у, за формулою (26) :     Су = S2С .........................................(26).

Результати- заносимо до  в попередньоъ таблицю.

Якщо виконуються вимоги охорони повітряного басейну на території підприємства і на межах його (на огорожі),  то за її межами виконання  норм гарантовано. Найбільш безпечні для навколишнього середовища підприємства, у яких максимальна концентрація шкідливоостей в приземному шарі менше ГДК. Підсумки розрахунків доречно зібрати в зведену таблицю.

ДОДАТОК №3.  Нанесення крапок розрахунку приземної концентрації

рав

на план підприємства

ЛІТЕРАТУРА:

1. Закон України «Про охорону навколишнього середовища»,

1996р.

2. СН369-74 «Вказівки до розрахунку розсіювання в атмосфері      речовин, що містяться у викидах підприємств».

3. Сахаєв В.Г. Довідник з охорони довкілля  –  К.:Будівельник, 1986.-152с.

4.Голубец М.А. Конспект лекцій з дисципліни «Екологія і охорона навколишнього середовища .-К.:Мінвуз України, 1990.- 215с.

5.ГОСТ 17.2.1.01-76.91 Охорона природи. Атмосфера.

6. СН 245-71 Санітарні норми проектування промисловх  підпри-

ємств.

7. Полонській В.М. Охорона повітряного басейну. –К.: АВОК,

2006.-152с.

8 . Г.М.-А.Алиев Техника пылеулавливания и очистки промыш

ленных  газов. – М.: Металлургия, 1996. – 540с.

9. ОНД 86 Методика расчета концентраций в атмосферном возду-

хе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий.-М:

Гидрометиздат, 1987 – 270с.

10. ДСП 173-96 Державні санітарні правила планування та забу-

дови населених пунктів. –К: МОЗ України, 2006. -  150с.

ОТВЕТЫ НА ЗАМЕЧАНИЯ РЕЦЕНЗЕНТА

по МУ РГР для дисциплины ОВБ,

Ревы Н.В.

При заключении контракта с меня взяли подписку, что я буду читать и вести  практические занятия  по дисциплинам «Охрана воздушного бассеина» и «Аэродинамика Вентиляции» (записано в контракте). Я потратил лето 2009 г. на подготовку к выполнению этой нагрузки. Поэтому считаю, что мне повезло быть включенным соавтором в МУ вместе с ведущими специалистами нашей кафедры.

Как вспомогательный материал для самостоятельной работы и помощь в производственной деятельности для проведения упрощенных расчетов методика РГР вполне достаточна и уместна.

1.  Не только рецензент читает и использует в учебном процессе работы многочисленных авторов. За год работы в ОГАСА доцента Бодюл О.И. я не видел ни на одном заседании кафедры и вообще не знаю, как и Талиева, Каменева, Староверова и посоветоваться с ними не могу и не вижу смысла. Действительно, я видел фрагменты расчета рассеивания вредностей включенного в КР Бодюл О.И., но считаю, что в одной-двух задачах или в ограниченном временем лекционном курсе (около 30-35 расчетных формул) представить азы проблемы невозможно. При этом, вопрос рассеивания очень специальный и емкий. Целесообразно выделить его для самостоятельной работы с соответствующими упрощениями, учитывающими багаж, накопленный студентами при изучении цикла «Вентиляция». Формирование содержания цикла – проблема решаемая каждым лектором и включение маатериала в лекцию или вынос его на самостоятельную работу – это «авторское право» каждого преподавателя.

2.   В строительстве не принято обсуждать самостоятельно обсуждать химический состав. Для этого есть химики и технологи, предлагающие соответствующие средства нормализации окружающей среды. Поэтому, я считаю вполне достаточным ограничение работы знакомством с одним комплексом загрязняющих веществ. Газоочистка весьма специфична, на ее изучение следует выделить отделное время и примешивать к данной РГР не следует.

3.    Работа носит ознакомительный характер, в методичке оговорено право преподавателя менять условия выбора задания. Два основных раздела по десять вариантов каждай позволяют легко довести число заданий до сотни, а с учетом включенного и более. В этом нет смысла и замечания представляются надуманными.

4.    Рецензент не учитывает возможность изменить номерацию заданий для выбора схем заданных пылеуловителей, что является первопричиной его сетования по пп 2 и 3 рецензии.  Объем времени студентов на выполнение РГР не предусматривает анализа состояния дел в пылетехнике, а тем более в очистке всей атмосферы.

5.   Так бывает, что формулировка задач совпадает, но в предложенной РГР, перечисленные задачи рассмстриваются вместе с другими, без которых они не возникли бы.

6.   Спасибо, наверно рецензенты  Сахаев В.Г. и составимтели ДСП №173 и разработчики ОНД 86, рецензентом будут одобрены как более достоверные первоисточники.

7.   Не думаю, что переделывать МУ РГР из-за исправлений в списке литературы – очень актуальное требование. Если бы рецензент указал литературу, пользование которой он считает обязательгным, то затребованное им исправлении легко выполнимо.

8.   Графику, заданную МУ РГР можно разделить на две части. Увеличивать ее объем не уместно из-за недостатка времени у студентов, а обозначить проблему размещения, числа источников вредностей и средств защиты хочется.

9.    Вопросы оформления РГР будут доведены до конца, после  получения и учета замечаний всех желающих высказать свое мнение по РГР и после получения соответствующего решения о публикации РГР.

08.06.10.

Н.  Прусенков.

9. ОНД 86 Методика расчета концентраций в атмосферном возду

хе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий.-М:

Гидрометиздат, 1987 – 270с.

10. ДСП 173-96 Державні санітарні правила планування та забу

дови населених пунктів. –К: МОЗ України, 2006. -  150с.