Раздел журнала: Оптимальное управление и методы оптимизации.

УДК 681.5.015.23:658.264

О.Б. Максимова, В.О. Давыдов, С.В. Бабич

оптимизация управления системами теплоснабжения городских районов

## Введение

Теплоснабжение всех конечных потребителей в современном крупном городе Украины осуществляется множеством различных источников тепловой энергии, многие из которых дублируют друг друга. Даже в рамках отдельно взятой квартиры, по ряду причин, наравне с централизованным отопление сегодня можно увидеть электрические отопительные приборы, сплит системы и т.д. Решение задачи отопления и горячего водоснабжения, как правило, решается множеством альтернативных источников. В общем случае все источники отличаются используемым физическим принципом превращения первичной энергии в тепловую энергию (котлы на углеводородном сырье, электрокотлы, тепловые насосы), надежностью, эффективностью и т.п. Таким образом, в масштабах города расположено множество альтернативных источников тепловой энергии, различное по своим технико-экономическим показателям.

Очевидно, что производители тепловой энергии заинтересованы продать ее по максимальной регламентируемой стоимости, а потребители заинтересованы приобрести тепловую энергию по минимально возможной стоимости.

Сегодня уровень развития теории адаптивных систем и методов управления, а также теории оптимального управления позволяют решать задачи управления структурой взаимозаменяемого оборудования систем теплоснабжения городских районов, с целью поддержания минимальных затрат финансовых ресурсов в системе теплоснабжения при условии существования альтернативных энергетических ресурсов (потоков), которые отличаются разной стоимостью, изменяющейся во времени.

Хотя сама идея управления по структуре не нова, изначально она была реализована применительно к управлению структурой регулятора. Впервые исследования в данной области были проведены в 50-70-х годах ХХ века С.В. Емельяновым. Он стал родоначальником теории систем с переменной структурой [1]. В дальнейшем И.В. Казаков и В.М. Артемьев развили теорию систем со случайной структурой [2]. Затем последовали теория координатно-параметрического управления [3] и метод ситуационного управления [4].

С началом ХХI века стали активно проводиться исследования вопросов управления структурой объекта применительно к промышленности [5, 6]. В последние года появилось много работ привлекающих внимание общественности к проблеме оптимизации систем теплоснабжения, как в холодных северных странах, так и в жарких южных [7, 8]. Но, не смотря на свою актуальность, исследования в области управления структурой систем теплоснабжения находятся на начальном этапе развития.

Основная проблема заключается в сложности оценки качества управления, так как такие системы обладают большой инерционностью, наличие в них множества альтернативных источников тепловой энергии также повышает и вычислительную сложность задачи. Следует отметить, что все эти исследования актуальны только для систем теплоснабжения содержащих в себе различные альтернативные и хотя бы частично взаимозаменяемые источники тепловой энергии.

В работе [9] приводятся результаты решения подобной задачи управления структурой системы теплоснабжения жилого коттеджа с использованием прогнозирования на основе генетических алгоритмов.

Накопленный опыт позволяет расширить сферу  применения структурной оптимизации и перейти к оптимизации систем теплоснабжения многоквартирных домов и даже городских районов.

В данном случае под оптимизацией мы будем понимать минимизацию финансовых затрат потребителей тепловой энергии. Как отмечалось выше, конечный потребитель сегодня, как правило, имеет в своем распоряжении несколько альтернативных источников тепла. Каждый источник обладает своей эффективностью преобразования первичных ресурсов в тепловую энергию, а, следовательно, и стоимостью этой энергии. Учитывая действующую сетку тарифов на газ и электроэнергию, а также тот факт, что тариф на электроэнергию также изменяется в течение дня, диапазон изменения стоимости тепловой энергии от каждого источника также может существенно изменяться в течение дня. А это потенциально открывает возможность оптимизации процесса теплоснабжения путем выбора той структуры системы теплоснабжения, которая обеспечит в данный момент времени минимальную стоимость потребляемой тепловой энергии.

## Постановка задачи

В работе ставятся и решаются следующие задачи:

1) Разработка комплекса имитационных моделей системы теплоснабжения городского района;

2) Выбор критерия оптимального управления и разработка математического аппарата для его количественной оценки;

3) Разработка метода определения самого дешевого источника тепловой энергии с учетом действующих тарифов и ограничений.

## Комплекс имитационных моделей системы теплоснабжения городского района

В результате анализа схем тепловых сетей городов Южный и Одесса для исследования был выбран обобщенный городской район, содержащий 200 домов. В качестве типового здания был выбран жилой 9-ти этажный дом на 72 квартиры. Было принято, что теплоснабжение квартир и домов может осуществляться от 5 источников тепловой энергии: районная котельная на газе (РК); районная котельная, использующая теплонасосную установку (РК с ТНУ), крышные котельные, смонтированные на каждом доме; индивидуальные котел (ИК) и тепловой насос (ИТН), расположенные в каждой квартире.

К разрабатываемым моделям предъявлялось одно основное требование – простота вычислений. Как показали исследования других авторов [9], попытки точного моделирования температурных полей или использование таких алгоритмов решения задач, как динамическое программирование или генетические алгоритмы, приводят к существенному возрастанию вычислительной сложности решаемых задач. Как следствие, решения находятся либо на малых интервалах времени, либо обладают большой погрешностью.

В разрабатываемом комплексе моделей были выделены следующие элементы: квартира, дом, источник тепловой энергии, система теплоснабжения.

На рис. 1 представлена упрощенная структурная схема модели отдельной квартиры.

Для моделирования процесса отопления каждая квартира была снабжена неким универсальным тепловым прибором, который можно подключить к любому источнику тепловой энергии. Зная коэффициент теплоотдачи радиатора αr, его площадь Sr, температуру теплоносителя trin на входе в прибор, расход теплоносителя Gr через него и текущую температуру воздуха troom в квартире, количество теплоты, поступившей в квартиру за время Δτ, определялось как

Qroom=αrSr(trin−troom)Δτ.					(1)

Соответственно температура trout на выходе из радиатора определялась как

trout=trin−QroomGrCpΔτ,						(2)

где Cp – теплоемкость теплоносителя, Дж/кг.

Рис. 1 – Упрощенная структурная схема модели отдельной квартиры

Для реализации возможности управления количеством отдаваемой отопительными приборами теплоты необходимо было найти зависимость этого количества от текущего расхода теплоносителя. На практике данная зависимость носит нелинейный характер, но так как для данного исследования абсолютные значения тепловой мощности тепловых приборов не имеют значения, а важно только изменение этой мощности в зависимости от текущего значения расхода теплоносителя, для упрощения было принято, что требуемая зависимость в математической модели носит линейный характер. Математическая модель теплового прибора была дополнена путем введения коэффициента ξ, имитирующего работу управляющего вентиля на входном патрубке. Величина ξ принимает значения от 0, что соответствует закрытой задвижке и отсутствию расхода теплоносителя, до 1, что соответствует полностью открытой задвижке и номинальному расходу теплоносителя. С учетом коэффициента ξ выражение (1) принимает вид

Qroom=ξαrSr(trin−troom)Δτ.					(3)

При этом расход теплоносителя через  тепловой прибор определялся как

Gr=ξGrnom,							(4)

где Grnom – номинальный расход теплоносителя в радиаторе.

Управление температурой воздуха в квартире сводится к управлению значением коэффициента ξ, что в реальности соответствует изменению положения вентиля на входном патрубке прибора отопления. С этой целью в модель был введен П-регулятор, задачей которого было поддержание в квартире заданной температуры путем управления расходом теплоносителя через прибор отопления.

Вопрос балансировки гидравлической системы всего дома не рассматривается, так как это типовая инженерная задача, многократно решенная на практике.

Помимо тепловой энергии Qр, поступающей в квартиры от радиаторов, в математической модели было также учтено количество теплоты Qh и Qd поступающее от жильцов и бытовых приборов. Было принято, что в среднем в каждой квартире проживает 3 человека, а в течение месяца одна квартира потребляет 300 кВт·ч электроэнергии. Исходя из действующих норм водопотребления, была разработана модель потребления горячей воды (рис. 2).

Рис. 2 – Суточный график потребления горячей воды одной квартирой

В соответствии с действующими нормами на вентиляцию было определено изменение температуры в квартире, обусловленное притоком внешнего воздуха. При этом была использована модель изменения температуры окружающей среды, приведенная в [9].

Основными расчетными зависимостями в описываемых моделях были следующие выражения:

– изменение температуры t тела массой m при подводе/отводе некоторого количества теплоты Q

t=t+QmCp;						(5)

– температура смеси двух сред с массами m1, m2 и начальными температурами t1, t2

t=m1t1+m2t2m1+m2.					(6)

Предварительный анализ показал, что в моделировании точной планировки реальных домов нет необходимости, поэтому для моделирования процесса передачи тепла ограждающим конструкциям было принято, что каждая квартира представляет собой параллелепипед, размером 6 × 6 × 2,5 м. 4 стены, пол и потолок каждой квартиры характеризуются своими толщиной dw, коэффициентами теплоотдачи с внешней и внутренней сторон αout, αin и коэффициентом теплопроводности λw. В каждой квартире есть одно окно.

Также было принято, что процесс передачи тепла от отопительных приборов воздуху в квартире происходит мгновенно и равномерно, и поэтому температура воздуха в каждой точке квартиры одинакова.

Учитывая опыт предыдущих исследований с использованием моделирования температурного поля зданий [9], в данной работе было решено максимально минимизировать необходимые вычислительные ресурсы и рассматривать моделирование процесса теплопередачи через стены, пол и потолок каждой квартиры как нестационарную одномерную задачу теплопередачи через плоскую стенку. Соответственно трехмерное температурное поле всего дома было заменено отдельными одномерными полями ограждающих конструкций.

С целью моделирования приборов учета потребленных ресурсов на основании действующей тарифной сетки на энергоресурсы с учетом уже потребленного количества ресурса и времени суток был разработан комплекс моделей, имитирующих работу счетчиков газа, воды и электроэнергии.

При решении задачи поддержания в квартирах заданной температуры следовало учесть тот факт, что температура теплоносителя thta в системе отопления зависит от температуры окружающей среды tenv и температурного графика. В дальнейшем эта зависимость была аппроксимирована выражением

thta=(−0,0228thtanom+0,509)tenv+0,5914thtanom+9,12,			(7)

где thtanom – максимальная температура теплоносителя в подающем трубопроводе.

Данное выражение также позволяет получить требуемое значение температуры теплоносителя в узловых точках произвольной системы отопления (на входе/выходе котлов, тепловых пунктов и т. п.) в зависимости от используемого температурного графика и температуры окружающей среды.

Разработанная модель квартиры является элементарной ячейкой, из которых формируется произвольное здание. Тепловые процессы, происходящие в отдельной квартире, оказывают влияние на температурные поля всех стен пола и потолка и, как следствие, оказывают влияние на температуру воздуха в соседних квартирах, а также определяют величину потерь тепла в окружающую среду. Разработанная модель позволяет задавать теплофизические параметры каждой стены в отдельности и таким образом имитировать различные материалы и конструкции стен.

Возможность индивидуального изменения расходов теплоносителя в каждой квартире определила необходимость моделирования гидравлической системы дома. Упрощенная схема гидравлической системы показана на рис. 3.

Рис. 3 – Упрощенная схема гидравлической системы дома

Расчет расходов теплоносителя в различных ветвях гидравлической сети выполнялся при условии соблюдения закона баланса массы потока iGi=const, где Gi – расходы теплоносителя в одном узле гидравлической сети.

Для обеспечения в системе отопления дома температуры теплоносителя соответствующей температурному графику, а также для балансировки системы при изменении нагрузки в модель был добавлен ряд регуляторов имитирующих работу теплового пункта.

Таким образом, модель дома позволяет:

–моделировать процессы теплообмена между отдельными квартирами;

–определять величину тепловых потерь в окружающую среду;

–определять расходы и температуры теплоносителя в любой точке отопительной системы.

Для моделей теплогенерирующего оборудования учитывалось только количество полезной тепловой энергии, получаемой из первичного энергоресурса с учетом КПД. Для газовых котлов:

Qb=GgasτRηb, 						(8)

где Ggas – расход газа, м3/с;

τ – время, с.

R – удельная теплота сгорания, Дж/м3;

ηb – КПД котла.

Для тепловых насосов (отопление):

Qhp=NelTinTin−Tenvh,						(9)

где Nel – электрическая мощность компрессора, Вт;

h – степень термодинамического совершенства компрессора;

Tin – температурный потенциал тепла, отводимого в систему отопления, К.

Tenv – температура окружающей среды, К.

В случае решения задачи охлаждения:

Qhp=NelTenvTenv−Tinh.						(10)

В модели тепловой сети, был рассмотрен процесс передачи теплоносителя от районной котельной к отдельным домам. Было принято, что от котельной отходит восемь отдельных веток. На каждой ветке на расстоянии 300 м друг от друга расположено 5 центральных тепловых пунктов (ЦТП). К каждому ЦТП на расстоянии 100 м друг от друга подключено 5 домов. Каждый участок трубопровода характеризуется собственным уровнем тепловых и физических потерь зависящих от протяженности участка, диаметра трубопровода, температуры теплоносителя и температуры окружающей среды. Минимальные потери были приняты в соответствии с действующими нормами.

Для крышных котельных тепловые и физические потери при транспортировке теплоносителя потребителю не учитывались ввиду их незначительности.

Также в разработанном комплексе моделей был предусмотрен подсчет количества и стоимости использованных энергоресурсов во всех ключевых узлах с учетом изменяющихся тарифов на газ и электроэнергию.

## Критерий оптимального управления

Исходные данные. Примем следующие исходные данные. Имеется распределенная система теплоснабжения городского района (рис. 4). Система состоит из множества потребителей тепловой энергии, находящихся на территории данного района. Под потребителями будем понимать квартиры, частные дома, офисные помещения и т. п. На той же территории расположено множество источников тепловой энергии.

Каждый потребитель потенциально может иметь в своем распоряжении тепловую энергию от пяти, оговоренных выше, источников. Подключенные к потребителю источники могут функционировать одновременно. Факт подключения i-го источника к j-му потребителю определяется наличием связи Cij=1 (рис. 4). При отключении источника соответствующая связь Cij принимает значение 0.

С точки зрения конкретного потребителя j, каждый источник i характеризуются себестоимостью генерируемой тепловой энергии. В качестве влияющих на себестоимость факторов выберем: эффективность преобразования первичных энергоресурсов в тепловую энергию, эффективность доставки тепловой энергии конечному потребителю и ее возврата к источнику, надежность оборудования источника и стоимость капитальных затрат и потребляемых первичных энергоресурсов. Множество влияющих факторов образует множество критериев качества Kjk.

Критерии качества для j-го потребителя лежат в основе локальных целевых функций Jj.

Предполагается, что тариф на газ зависит от количества уже потребленного объема газа. Тариф на электроэнергию зависит как от объема уже потребленной энергии, так и от времени суток.

В произвольный момент времени каждый потребитель может подключиться к любому источнику либо их комбинации. Также каждый потребитель по своему усмотрению может изменять заданные значения поддерживаемых в помещениях температур.

Постановка задачи оптимизации. Примем, что структурная оптимизация локальной системы теплоснабжения конкретного потребителя будет преследовать цель минимизации целевой функции. Тогда задачу оптимизации можно сформулировать следующим образом: в каждый момент времени τ выбирать такие функции cij(τ), что Jj(cij(τ))→min, при Kjk(τ)≤Kjkmax. Условие Kjk(τ)≤Kjkmax означает, что нельзя бесконечно улучшать одни критерии за счет ухудшения других. Каждый критерий имеет максимально допустимое значение.

Рис. 4 – Пример структуры распределенной системы теплоснабжения городского района

Методика расчета составляющих критерия управления. В общем случае рассматриваемая задача структурной оптимизации относится к классу задач многокритериальной оптимизации. При этом каждый критерий качества – эффективность, стоимость, надежность – обладает своими единицами измерения. Возникает задача объединения всех составляющих в рамках одной целевой функции. Стоит отметить, что одним из недостатков методов многокритериальной оптимизации является их субъективность и зависимость результата от лица, принимающего решение. Поэтому в данном исследовании было принято выразить все составляющие целевой функции в денежном эквиваленте и свести задачу оптимизации к однокритериальной.

Дальнейшие исследования также показали, что помимо учета в целевой функции критериев эффективности, надежности и стоимости, для корректного выбора потребителем источника с минимальной стоимостью тепловой энергии структура целевой функции Jj должна включать в себя аддитивную и мультипликативную составляющие. Аддитивная составляющая A(τ,Δτ) должна зависеть только от времени, а мультипликативная M(Nneed,τ,Δτ) — как от времени, так и от требуемой мощности источника Nneed. Таким образом, в общем виде целевая функция имеет вид:

Jj=A(Δτ)+M(Nneed,Δτ)						(11)

В рамках аддитивной составляющей были объединены все затраты не зависящие от мощности источника:

A(τ,Δτ)=Ce+Cia+Csncτres+СΔτncτrep+R(τ,Δτ)+ΔS			(12)

где τres – ресурс системы, с;

τrep – отчетный период времени (месяц), с;

Ce – стоимость оборудования, грн;

Cia – стоимость монтажа и наладки, грн;

Cs – стоимость обслуживания системы за период времени τres, грн;

C – прочие расходы за отчетный период τrep, грн;

nc – количество подключенных потребителей;

R(τ,Δτ) – стоимостная оценка надежности системы, грн;

ΔS – стоимость дополнительных затрат ресурсов для обеспечения процесса и компенсации потерь, грн.

Дополнительные затраты ΔS отображают затраты на холодный теплоноситель закачиваемый в систему теплоснабжения для компенсации физических потерь, а также дополнительные затраты на топливо для компенсации тепловых потерь. В общем виде:

ΔS=jCri(τ,Gci)GriΔτnc.					(13)

где Gci – количество уже потребленного i-го ресурса за отчетный период τrep, в зависимости от типа источника может измеряться в кг, м3, кВт∙ч;

Cri(τ,Gci) – текущая цена i-го ресурса, зависящая как от времени суток, так и от количества уже потребленного энергоресурса, в зависимости от типа источника может измеряться в грн/кг, грн/Дж, грн/кВт∙ч, грн/м3;

Gri – текущий расход i-го ресурса за оптимизируемый период τrep.

Для выражения в денежных единицах показателя надежности были использованы методы актуарной математики, применяемые при страховании рисков для оценки расчета тарифных ставок по массовым рисковым видам страхования [10]:

R(τ,Δτ)=(1−P(τ))0,71+1,2α(γ)P(τ)nc(1−P(τ))(Ce+Cia)Δττres	(14)

где P(τ) – вероятность безотказной работы системы теплоснабжения;

α(γ) – коэффициент, зависящий от гарантии безопасности γ (выбирается по справочным таблицам).

Для оценки величины P(τ) использовалась методика, изложенная в [9].

Определение мультипликативной составляющей осуществлялось по выражению:

M(Nneed,Δτ)=Cri(τ,Gci)NneedΔτRiηi				(15)

где Ri – удельная энергоемкость i-го энергоресурса;

ηi – тепловой КПД процесса получения энергии.

В зависимости от вида используемого энергоресурса величина Ri может принимать различные значения. Для топлива это удельная теплота сгорания Дж/м3, Дж/кг. Для электроэнергии Ri = 3600000 Дж/кВт∙ч.

Величина ηi определялась как сумма КПД отдельных элементов тепловой сети: ηi=kηk.

Следует пояснить некоторые особенности выражений (12), (14) и (15).

Величина τrep представляет собой интервал времени, через который осуществляется взаиморасчет с поставщиками и потребителями ресурсов. В большинстве случаев его длительность составляет месяц.

Капитальные затраты в выражение (12) носят базовый характер. На практике, функционирование любого предприятия сопряжено с множеством не показанных затрат и отчислений. Для их учета введена величина C, а второе слагаемое в (12) показывает, как необходимо нормировать подобные затраты.

Выражение (14) фактически представляет собой величину страховых отчислений на момент времени τ. В случае выхода источника тепловой энергии из строя, его владелец должен компенсировать потребителю нанесенный ущерб. Для индивидуальных источников владелец и потребитель являются одним лицом.

Коэффициент 0,7 представляет собой отношение среднего возмещения по одному договору страхования к средней страховой сумме по одному договору. Согласно действующих норм, нижняя граница данного отношения была принята равной 0,7.

С практической точки зрения целесообразно привязать перерасчет страховки к некоторому периоду (месяцу, кварталу, году) и считать, что в течение данного периода величина страховки не меняется.

В выражении (15) переход от фактической мощности источника тепловой энергии к требуемой был осуществлен ввиду невозможности оценить стоимость энергии от данного источника без его включения. Похожая проблема возникает и при определении теплового КПД процесса. Точную оценку можно получить только на работающей системе. Учитывая, что КПД элементов системы в основном определяется износом и меняется постепенно можно рассматривать теоретический и практический КПД. Теоретический КПД определяется нормативными показателями для системы запускаемой впервые, либо после долгого простоя. Практический КПД определяется по факту запуска системы при выходе ее на стационарный уровень энергопотребления. Также необходимость постоянного мониторинга КПД процесса накладывает требование доступа потребителя к текущим значениям температур и расходов теплоносителя во всех узловых точках системы теплоснабжения.

Таким образом, имеем задачу оптимизации функции трех переменных:

Jj(Nneed,τ,Δτ)→minNneed∈R,τ∈T,Δτ∈T				(16)

Решение данной задачи позволяет осуществить локальную оптимизацию процесса теплоснабжения. Следует отметить, что под локальной оптимизацией здесь понимается оптимизация процесса теплоснабжения отдельной квартиры без учета ограничений на ресурсы. Она заключается в выборе в каждый момент времени источника с минимальной стоимостью тепловой энергии. На рис. 5 представлен соответствующий алгоритм управления для локальной задачи оптимизации. Величина Tset, используемая в алгоритме, обозначает заданную температуру воздуха у конкретного потребителя. Алгоритм представляет собой бесконечную последовательность циклов управления.

Следующим шагом была постановка и решение глобальной задачи оптимизации, под которой понималась оптимизация процесса теплоснабжения городского района или всего города при ограничении на ресурсы.

Решение задачи глобальной оптимизации. Глобальная задача оптимизации была сформулирована следующим образом: в условиях ограниченности доступных энергетических потоков необходимо обеспечить такую структуру энергопотребления, которая обеспечит процесс теплоснабжения города на протяжении максимально возможного времени.

Рис. 5 – Обобщенный алгоритм управления для локальной задачи оптимизации

Очевидно, что в рамках города непосредственное управление структурой систем теплоснабжения каждого потребителя невозможно хотя бы потому, что они являются частной собственностью. С другой стороны, задача глобальной оптимизации становится актуальной в тех случаях, когда лимит газа и электроэнергии, отпускаемый городу, ограничен.

Единственным доступным рычагом управления процессом теплопотребления в масштабах города является цена на энергоресурсы. Увеличение или уменьшение цены на газ и электроэнергию приведет к изменению себестоимости тепловой энергии и, в свою очередь, к изменению структуры локальных систем теплоснабжения каждого потребителя.

Равномерное повышение цен на все энергоресурсы в целом приведет к удорожанию тепловой энергии и, как следствие, к потенциальному снижению заданной температуры у ряда потребителей. Это позволит снизить расход энергоресурсов за счет вынужденного снижения качества теплоснабжения потребителями.

С другой стороны, изменение соотношения цен на газ и электроэнергию позволит изменять структуру энергопотребления при сохранении суммарных поступлений в бюджет.

Критерием оптимизации при решении глобальной задачи было принято время функционирования τfunc городских систем теплоснабжения при текущем расходе энергоресурсов Gi и их доступном лимите Mi

τfunc=f(G1,G2,...,M1,M2,...).

Очевидно, что при Mi=const функция τфунк=f(G1,G2,...,M1,M2,...) не имеет оптимума и линейно возрастает с уменьшением расходов Gi, а после использования доступного количества энергоресурсов система прекращает свое существование.

Если же принять, что доступное количество энергоресурсов постоянно обновляется с некоторым периодом τM, то глобальная оптимизация будет достигнута при выполнении условия

Mires−Gi(τM−τ)−Mier≥0,				(17)

где Mires – остаток i-го энергоресурса;

Mier – неприкосновенный запас i-го энергоресурса.

При этом следует отметить, что величина Gi=f(Cri) носит вероятностный характер и не поддается точному определению.

Таким образом, глобальная оптимизация заключается в поддержании баланса между остатками ресурсов Mires и скоростью их потребления Gi путем воздействия на цены энергоресурсов Cri.

При решении глобальной задачи оптимизации можно выделить два случая: дефицит одного ресурса, и дефицит всех ресурсов.

При дефиците одного ресурса нет необходимости что-либо предпринимать. В рамках решения локальной задачи оптимизации, после полной выработки дефицитного энергоресурса система автоматически перейдет на использование альтернативного ресурса. Естественным условием является наличие альтернативных ресурсов.

Для решения задачи оптимизации, при дефиците на все ресурсы, было предложено два способа управления.

Первый способ дает возможность поддерживать температуру в системе автоматически, без вмешательства потребителя. В случае возникновения дефицита энергетических ресурсов, система управления автоматически снижает заданную температуру и тем самым уменьшает тепловые потери зданий, что и определяет новый баланс системы. Соответствующий алгоритм управления представлен на рис. 6.

В данном случае потребитель делегирует системе управления права на изменение заданной температуры воздуха. При этом время функционирования городских систем теплоснабжения увеличивается за счет снижения качества теплоснабжения, и все потребители находятся в равных условиях.

Во втором подходе решение задачи оптимизации без вмешательства оператора невозможно. Система может только до определенного уровня увеличивать цену на энергоресурсы с целью уменьшения их потребления. Соответствующий алгоритм представлен на 7.

В данном случае решение об изменение заданной температуры может принимать только потребитель, а автоматизация управления в задаче глобальной оптимизации может быть выполнена лишь до определенной степени. Так как четкой зависимости Gi=f(Cri) между стоимостью ресурсов и скоростью их потребления не существует, можно лишь ожидать, что с повышением стоимости того или иного ресурса потребители будут ограничивать его использование.

Следует отдельно отметить предельные значения цен и температур. Очевидно, что бесконечно увеличивать или уменьшать эти величины нельзя. С другой стороны, определение их конкретных значений это вопрос скорее из области социологии и политики.

## Формализация метода определения самого дешевого источника тепловой энергии с учетом действующих тарифов и ограничений

Суть метода управления состоит в следующем.

1. Оценивается текущая потребность потребителя в тепловой энергии Nneed с учетом отопления и расхода горячей воды Ghw в системе ГВС. Множество источников тепловой энергии может полностью обеспечить любого отдельного потребителя теплом и горячей водой, поэтому для оценки Nneed достаточно определить количество тепла, отдаваемое универсальными приборами отопления, а также текущее потребление горячей воды. Для крышных котельных и централизованных систем теплоснабжения определяется суммарная требуемая мощность с учетом всех подключенных абонентов.

Рис. 6 – Алгоритм управления для случая изменения заданной температуры воздуха у потребителей

Рис. 7 – Алгоритм управления для случая, когда изменение заданной температуры воздуха у потребителей невозможно

2. Для каждого источника тепловой энергии оценивается тепловой КПД процесса теплоснабжения и определяется требуемая мощность источника. Определить тепловой КПД процесса без подключения источника к потребителю невозможно, поэтому данная оценка делается на основании данных имитационного моделирования. При этом величины тепловых и физических потерь в тепловых сетях моделируются либо по состоянию на момент последнего запуска системы, либо, при отсутствии необходимых данных, по регламентным значениям нормативной документации.

3. По требуемой мощности источника и его непосредственному КПД определяется расход первичных энергоресурсов, необходимых для обеспечения процесса теплоснабжения.

4. Анализируются величины тепловых и физических потерь, полученных либо путем непосредственного измерения, либо на основании имитационного моделирования. Определяется дополнительное количество тепловой энергии и первичных ресурсов, необходимых для компенсации тепловых и физических потерь. Полученные затраты выражаются в денежном эквиваленте.

5. С принятой периодичностью (месяц, квартал, год и т. д.) определяется текущее состояние надежности оборудования. Вычисляется величина страховых отчислений на текущий период. Данная величина является денежным эквивалентом надежности.

6. Для каждого источника проводится анализ капитальных и сопутствующих затрат, не зависящих от мощности источника. Сюда входят амортизация оборудования, заработная плата, отчисления по различного рода кредитам и т. д. При этом в затраты на амортизацию входит амортизация всех источников независимо от того, включены они или нет.

7. Для каждого источника проводится анализ затрат, зависящих от требуемой мощности источника.

8. По каждому источнику сумма всех основных и дополнительных затрат нормируется на количество абонентов и определяется стоимость тепловой энергии для одного пользователя.

9. Для каждого потребителя составляется и сортируется по возрастанию цены список альтернативных источников, от которых может осуществляться теплоснабжение и ГВС.

10. Подключается очередной, в порядке возрастания цены, источник в списке. Если к потребителю уже подключен один и более источников и температура воздуха в помещениях ниже заданной на некую величину δt либо не хватает тепловой энергии для ГВС, подключается следующий в списке источник. Если наблюдается переизбыток тепловой энергии и подключено несколько источников, то отключается источник с самой высокой стоимостью. При этом подключение второго и далее источников может происходить только в случае достижения предыдущим источником максимальной тепловой мощности. При необходимости по результатам включения источника корректируют значения тепловых и физических потерь, затрат на их компенсацию и тепловой КПД процесса, что на последующих итерациях позволит уточнить стоимость тепловой энергии.

11. С принятой периодичностью (1 сутки) анализируются величины дефицитов энергоресурсов. При появлении потенциального отрицательного баланса количества энергоресурса на конец отчетного периода (месяц, квартал, год и т. д.) цена соответствующего ресурса увеличивается. При образовании потенциально положительного баланса энергоресурса его цена уменьшается. При наличии возможности непосредственного управления заданной температурой потребителя образование отрицательного баланса приводит также к снижению данной температуры. Аналогичным образом положительный баланс приводит к возврату к номинальному значению температуры воздуха в помещениях потребителей.

Таким образом, задача оптимизации процесса теплоснабжения городских районов была решена двумя способами. Локально (в рамках отдельной квартиры) за счет структурной оптимизации объекта управления. И глобально (в рамках городских районов) за счет перехода от структурной оптимизации объекта управления к управлению структурой цены энергетических потоков.

На основе проведенных исследований была разработана обобщенная структурная схема системы автоматизированного управления теплоснабжением городских районов (рис. 8).

## Результаты моделирования

Исходные данные для моделирования. Напомним, что исследуемый объект управления представляет собой городской район из 200 многоэтажных жилых домов на 72 квартиры каждый. Для теплоснабжения района предусмотрены две районные котельные. Одна функционирует на газе, а другая использует тепловые насосы. В каждом доме есть крышная котельная. В каждой квартире – газовый котел и тепловой насос. Стоимость потребляемых ресурсов определяется действующими тарифами с учетом уже потребленного количества, а для электроэнергии также с учетом времени суток (по трехзонному тарифу).

Теплоснабжение отдельной квартиры может осуществляться одновременно от всех пяти источников или от любой их комбинации.

В рамках модели окружающей среды учитывается только температура воздуха.

Процессы теплообмена и теплопередачи в доме моделируются одномерными температурными полями во всех внешних и внутренних стенах.

Данные по тарифам и тарифным коэффициентам для электроэнергии приведены в табл. 1 и 2. В табл. 3 приведены тарифы на газ.

Таблица 1

| При условии, что объем потребленной э/э не превышает 150 кВт*ч/мес | При условии, что объем потребленной э/э не превышает 800 кВт*ч/мес | При условии, что объем потребленной э/э превышает 800 кВт*ч/мес |
| --- | --- | --- |
| 0,2802 | 0,3648 | 0,9576 |

Таблица 2

| Тарифная зона | Границы | Коэффициент |
| --- | --- | --- |
| Пиковая | с 08-00 до 11-00 с 20-00 до 22-00 | 1,5 |
| Полупиковая | с 07-00 до 08-00 с 11-00 до 20-00 с 22-00 до 23-00 | 1,0 |
| Ночная | с 23-00 до 07-00 | 0,4 |

Таблица 3

| При условии, что объем потребленного газа не превышает 2500 м3/год | При условии, что объем потребленного газа не превышает 6000 м3/год | При условии, что объем потребленного газа не превышает 12000 м3/год | При условии, что объем потребленного газа превышает 12000 м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,725 | 1,098 | 2,248 | 2,686 |

Модель изменения температуры воздуха окружающей среды без изменений была взята из [9].

В табл. 4 приведены технико-экономические параметры источников тепловой энергии. В графе «Электрическая мощность» указана мощность, необходимая для работы насосов.

Моделирование системы теплоснабжения городского района осуществлялось на интервале 1 мес. Начиная с 0-00 часов 1 января с шагом 120 с.

Результаты моделирования. Для исследования свойств разработанной модели системы теплоснабжения были проведены различные группы экспериментов. В ходе экспериментов оценивались месячные затраты потребителей и источников тепловой энергии рассмотренного городского района.

Таблица 4

| Источник тепловой энергии | Ресурс, лет | Стоимость, тыс. грн | КПД | Надежность | Количество абонентов | Страховые выплаты, грн | Электрическая мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Районная котельная на газе | 30 | 13000 | 0,98 | 0,99 | 14400 | 1000 | 470 |
| Районная котельная с ТНУ | 30 | 200000 | - | 0,99 | 14400 | 1000 | 470 |
| Крышная котельная | 25 | 400 | 0,96 | 0,99 | 72 | 1000 | 5 |
| Индивидуальный газовый котел | 15 | 3 | 0,75 | 0,99 | 1 | 1000 | 0,05 |
| Индивидуальная ТНУ | 20 | 48 | - | 0,99 | 1 | 1000 | 0,05 |

В первой группе экспериментов теплоснабжение осуществлялось только от одного из рассматриваемых источников тепловой энергии. При этом мощности каждого источника хватало для полного покрытия потребности потребителей в тепле и горячей воде. Результаты моделирования представлены в табл. 5.

Анализ полученных результатов показал, что оптимальным источником являются индивидуальные ТНУ.

В рамках эксперимента для ИТНУ были рассмотрены два случая. В первом осуществлялась утилизация сточных вод со средней температурой 20 ºС. Во втором случае считалось, что тепло для ТНУ поступает от сетевой воды с температурой 5 ºС. Как видно, использование тепла сточных вод в качестве источника тепла для ИТНУ позволяет существенно (30 %) сократить затраты на решение задачи теплоснабжения. Стоит также отметить, что в летнее время средняя температура сточных вод может достигать 28 ºС, что также может сократить затраты на ГВС в летнее время.

В табл. 5 также отображена эффективность транспортной системы для централизованных котельных. Как видно, при нормативном значении тепловых и физических потерь данная эффективность имеет значение 0,98.

Таблица 5

|  | РК | РК с ТНУ | КК | АГВ | ИТНУ с утилиз. сточ. вод | ИТНУ без утилиз. сточ. вод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты потребителя, тыс. грн |  |  |  |  |  |  |
| Основные, грн | 6482,0 | 5126,7 | 4950,4 | 2663,4 | 1771,9 | 2631,4 |
| Дополнительно, грн | 602,8 | 899,8 | 846,5 | 146,6 | 195,5 | 200,2 |
| Итого, грн | 7084,9 | 6026,5 | 5796,8 | 2809,9 | 1967,4 | 2831,6 |
| Затраты источников, грн |  |  |  |  |  |  |
| газ, грн | 6465,0 | 0 | 4953,9 | 2763,1 | 0 |  |
| х/в, грн | 21,3 | 22,5 | 0 | 0 | 0 |  |
| э/э, грн | 302,8 | 5015,2 | 557,1 | 135,7 | 1855,5 | 2754,1 |
| Итого, грн | 6789,1 | 5037,7 | 5511,1 | 2898,8 | 1855,5 | 2754,1 |
| Прибыль, грн | 295,8 | 988,8 | 285,8 | -88,9 | 111,8 | 77,5 |
| Эффективность транспортной системы | 0,98 | 0,98 |  |  |  |  |

С целью определения влияния износа магистральных трубопроводов централизованных котельных на эффективность транспортной системы была проведена следующая группа экспериментов, в которой тепловые и физические потери были увеличены в 10 и 20 раз (табл. 6).

Анализ полученных результатов показал, что увеличение тепловых и физических потерь в 20 раз снижает эффективность транспортной системы до значения 0,75. Следует отметить, что по опубликованным данным энергоаудитов тепловых сетей в различных городах реальные тепловые и физические потери на отдельных участках тепловых сетей могут в 100 превышают нормативные значения. Общий износ тепловых сетей таков, что потери в десятки раз выше нормативных. По данным, предоставленным КП «Тепловые сети города Южный», эффективность их процесса производства и транспортировки теплоносителя составляет всего 0,66. Согласно данным учетных приборов, за январь 2015 года суммарно все потребители города получили 9291 Гкал, а оборудование котельной потребило газа на 13904 Гкал.

Таблица 6

|  | РК |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тепл. потери х10 | Тепл. потери х20 | Физ. потери х10 | Физ. потери х20 | Тепл. и физ. потери х20 |
| Затраты потребителя, тыс. грн |  |  |  |  |  |
| Основные, грн | 13221,8 | 13517,7 | 15845,5 | 19129,8 | 19481,6 |
| Дополнительно, грн | 848,7 | 859,4 | 4282,7 | 6234,4 | 6737,1 |
| Итого, грн | 14070,5 | 14377,1 | 20128,2 | 25364,2 | 26218,7 |
| Затраты источников, грн |  |  |  |  |  |
| газ, грн | 13549,1 | 14226,3 | 14469,8 | 15319,2 | 16809,1 |
| х/в, грн | 21,5 | 21,8 | 198,7 | 358,5 | 379,0 |
| э/э, грн | 302,8 | 302,8 | 302,8 | 302,8 | 302,8 |
| Итого, грн | 13873,4 | 14550,9 | 14971,3 | 15980,4 | 17491,0 |
| Прибыль, грн | 197,1 | -173,8 | 5156,9 | 9383,8 | 8727,8 |
| Эффективность транспортной системы | 0,93 | 0,89 | 0,87 | 0,82 | 0,75 |

Помимо этого во многих городах в 90-х годах 20 века были демонтированы и сданы в металлолом циркуляционные контуры. Сегодня это привело к тому, что для получения хотя бы теплой воды потребитель должен «спускать» ее в течение 30 мин и более. Как следствие: низкое качество ГВС в целом, существенный перерасход горячей воды некоторыми потребителями, оплата потребителями услуги ГВС которой в действительности нет, необходимость приобретения альтернативных источников ГВС.

Полученные результаты также позволили обосновать дальнейшую нецелесообразность точного моделирования динамики тепловой сети. В последующих экспериментах считалось, что централизованные котельные находятся в состоянии «горячего» резерва. С одной стороны инерционность и размер тепловой сети таковы, что на ее запуск и выход на номинальный режим требуется несколько суток. С другой — реальный износ существующих тепловых сетей таков, что централизованные котельные не в состоянии конкурировать с индивидуальными источниками тепловой энергии и крышными котельными. Поэтому в дальнейшем централизованные котельные рассматривались с точки зрения академического интереса и возможного потенциала.

В следующей группе экспериментов все источники были взаимозаменяемыми и могли работать параллельно. ИТНУ моделировались без утилизации сточных вод. Результаты моделирования представлены в табл. 7.

Анализ полученных результатов показал, что оптимальное использование множества альтернативных источников тепловой энергии позволяет стабильно решать задачу теплоснабжения с меньшими затратами по сравнению с использованием только одного источника.

В последней группе экспериментов c целью исследования возможности перехода от структурной оптимизации множества теплогенерирующих источников к управлению структурой цены предложенного потребителю энергетического потока изучалось влияние цены энергоресурса на уровень его потребления.

Таблица 7

|  | Без ограничений | Макс. мощность ИТНУ снижена на 50% | Без ИТНУ | Без АГВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты потребителя, тыс. грн |  |  |  |  |
| Основные, грн | 2122,7 | 2202,3 | 2522,7 | 2534,3 |
| Дополнительно, грн | 196,9 | 206,1 | 288,2 | 202,7 |
| Итого, грн | 2319,5 | 2408,4 | 2810,8 | 2736,9 |
| Затраты источников, тыс. грн |  |  |  |  |
| газ, грн | 1130,0 | 815,0 | 2461,7 | 634,6 |
| х/в, грн | 0 | 5,1 | 7,9 | 2,3 |
| э/э, грн | 1422,2 | 1768,1 | 763,9 | 2802,6 |
| Итого, грн | 2552,3 | 2588,2 | 3233,5 | 3439,5 |
| Прибыль, грн | -232,7 | -179,9 | -422,7 | -702,6 |

В ходе экспериментов цена на электроэнергию и газ изменялась путем умножения соответствующих тарифов на масштабный множитель х. На рис. 8 приведена зависимость потребленного количества электроэнергии Е от множителя х. На рис. 9 приведена аналогичная зависимость потребленного объема газа.

Анализ полученных результатов свидетельствует о потенциальной возможности управлять потреблением энергоресурсов путем воздействия на их цену.

На рис. 10 представлены примеры временных диаграмм включения источников системы теплоснабжения. Диаграмма «Тариф э/э» демонстрирует суточное изменение трехзонного тарифа на электроэнергию. Отметим, что в обычной практике использование такого тарифа не оправдано, т. к. экономия на ночном тарифе полностью теряется в пиковое время. В то же время в рассматриваемой системе активно используется ночной и дневной тарифы для получения тепловой энергии из электрической, а в пиковое время происходит переключение на газовые источники. При введении ограничений на самые дешевые источники тепловой энергии можно наблюдать постепенный переход на менее оптимальные источники.

Рис. 8 – Зависимость потребленного количества электроэнергии от величины х

Рис. 9 – Зависимость потребленного количества газа от величины х

а)

б)

Рис. 10 – Примеры временных диаграмм включения оборудования: а) – без ограничений, б) – без ИТНУ

Выводы

Развитие методов структурной оптимизации объекта управления позволяет применять ее для управления все более сложными и разнообразными техническими системами. В настоящей статье предложен метод оптимального управления теплоснабжением городских районов учитывающий такие критерии как надежность и эффективность оборудования, а также текущая стоимость энергоресурсов.

Решение задачи оптимизации рассмотрено как с точки зрения минимизации затрат на теплоснабжение отдельного потребителя, так и с точки зрения оптимизации расхода энергоресурсов в городских районах при введении ограничений на доступное количество ресурсов.

Приведены результаты имитационного моделирования, из которых видно, что предложенный метод позволяет минимизировать затраты потребителей на теплоснабжение.

Список литературы

1. Емельянов СВ. Системы автоматического управления с переменной структурой / СВ. Емельянов. - М.: Наука, 1967. - 336 с.

2. Казаков И.Е., Артемьев В.М. Оптимизация динамических систем случайной структуры / М.: Наука, 1980. – 384 с.

3. Глумов В.М. Адаптивное координатно-параметрическое управление нестационарными объектами : некоторые результаты и направления развития / В.М. Глумов, С.Д. Земляков, В.Ю. Рутковский // Автоматика и телемеханика. – 1999. – № 6. – С. 100–116.

4. Поспелов Д.А. Ситуационное управление : теория и практика / Д.А. Поспелов. – М. : Наука, 1986. – 288 с.

5. Михайлова О.В. Системы управления объектами с изменяемой структурой (на примере углеобогатительных и металлургических производств) / Дис. канд. техн. наук : 05.13.06, Новокузнецк, 2003. – 181 с.

6. Казанский Д.Л. Исследование и разработка методов управления технологическими процессами на основе их событийно-динамического моделирования (на примере производств подготовки и перекачки нефти) / Дис. канд. техн. наук : 05.13.11, Москва, 2003. – 172 с.

7. Verda V. Reduction of primary energy needs in urban areas trough optimal planning of district heating and heat pump installations / V. Verda, , E. Guelpa, , A. Kona, , S. Lo Russo // Energy. – 2012. – 48. – P. 40-46.

8. Niemi, R. Urban energy systems with smart multi-carrier energy networks and renewable energy generation / R. Niemi, J. Mikkola, P.D. Lund // Renewable Energy. 2012. – 48. Р. 524-536.

9. Максимова О.Б. Управление системой теплоснабжения с изменяемой структурой технических средств / О.Б. Максимова, В.О. Давыдов, С.В. Бабич // Проблемы управления и информатики : междунар. науч.-техн.  журн. – 2014. – № 3. – С. 50–60.

10. Бауэрс Н. Актуарная математика : пер. с англ. / Н. Бауэрс, Х. Гербе, Д. Джонс [и др.]; под ред. В.К. Малиновского. – М. : Янус-К, 2001. – 656 с.

Ключевые слова: Оптимальное управление, управление структурой технических средств, система теплоснабжения городских районов.

Ключові слова: Оптимальне управління, управління структурою технічних засобів, система теплопостачання міських районів.

Key words: Optimal control, сontrol structure of hardware, heat supply system of urban district.

УДК 681.5.015.23:658.264

Аннотация

Максимова О.Б., Давыдов В.О., Бабич С.В.

Оптимизация управления системами теплоснабжения городских районов

В работе приведен метод решения задачи оптимизации процесса теплоснабжения городского района. Управление осуществляется на основе таких составляющих как: надежность и эффективность используемого оборудования, а также стоимость энергоресурсов. Приведены результаты численного моделирования.

Рис. 14.: Табл. 7.: Библиогр. 10 названий.

УДК 681.5.015.23:658.264

Анотація

Максимова О.Б., Давидов В.О., Бабич С.В.

Оптимізація управління системами теплопостачання міських районів

У роботі наведено метод вирішення задачі оптимізації процесу теплопостачання міського району. Управління здійснюється на основі таких складових як: надійність і ефективність використовуваного обладнання, а також вартість енергоресурсів. Наведено результати чисельного моделювання.

Іл. 14.: Табл. 7.: Бібліогр. 10.

UDC 681.5.015.23:658.264

Abstract

Maksymova O.B., Davydov V.O., Babych S.V.

Optimization of heat supply systems of urban district.

The paper presents a method of solving the problem of optimization problem of the urban district heating. Control is carried out on the basis of such elements as: the reliability and efficiency of the used equipment, and the cost of energy. The results of numerical modeling are presented.

Figs. 14.: Tabl. 7.: Refs. 10.