УДК 621.039

метод моделирования условий возникновения критических по надежности гидроударов на насосы тепловых и ядерных энергоустановок

А.С. Мазуренко, В.И. Скалозубов, И.Л. Козлов, О.А. Чулкин, Д.С. Пирковский

Одесский национальный политехнический университет, Одесса, Украина

E-mail: bourne92@ukr.net

На основе общих положений теории теплогидродинамической неустойчивости предложен метод моделирования условий возникновения критических по надежности гидроударов на напорные насосы трубопроводных систем тепловых и ядерных энергоустановок.

Установлено, что доминирующим фактором условий возникновения теплогидродинамической неустойчивости и критических гидроударов является инерционность чувствительности расходной (сетевой) характеристики напорных насосов трубопроводных систем. При минимально допустимой (критической) чувствительности расходной характеристики амплитуды колебаний скорости (расхода) потока достигают критических значений, при которых происходит отказ по работоспособности рабочих элементов насосов.

Возникновение критических гидроударов соответствует переходу колебательной теплогидродинами-ческой неустойчивости в апериодическую.

Перспективным подходом в отношении предотвращения критических гидроударов представляется приоритет использования насосов с наиболее чувствительной расходной (сетевой) характеристикой (при прочих равных технических возможностях).

Актуальность

Явление теплогидродинамической неустойчи-вости (нестабильности) заключается в возник-новении условий автоколебательных (самопод-держивающихся) и/или апериодических (импульс-ных) процессов изменения теплогидродинамических параметров (давления, скорости, паросодержания и т.п.) потоков в системах теплотехнического оборудования (насосы, арматура, теплообменники и т.п.) и трубопроводов тепловых и ядерных энергоустановок. Возникновение условий тепло-гидродинамической неустойчивости (нестабиль-ности) (ТГН) приводит к дополнительным гидродинамическим нагрузкам на конструкции теплотехнического оборудования и трубопроводов (гидроудары), повышает вибрационное состояние и влияет на надежность их эксплуатации в рабочих, переходных и аварийных режимах. В предельных случаях условий критических по надежности гидроударов (КГУ) происходит отказ на выполнение проектных функций эксплуатации и/или разрушение конструкций теплотехнического оборудования и трубопроводов (ТОиТ).

Вопросы определения причин и условий возникновения ТГН, а также влияния ТГН на надежность систем ТОиТ исследуются достаточно давно (например, [1 – 9] и др.). В частности, в работах В.А. Герлига [4] исследовались вопросы определения условий возникновения ТГН в парогенерирующих каналах, в котловом объеме парогенераторов и теплообменном оборудовании; в работах А.В. Королева [5] изучались вопросы определения условий гидроударов в трубопроводах с двухфазными потоками; в работах В.И. Скало-зубова [6] изучались вопросы определения условий возникновения термоакустической неустойчивости теплоносителя в активной зоне ядерного реактора и ее влияния на целостность оболочек тепло-выделяющих элементов; в работах [6, 7] исследовались вопросы определения условий возникновения апериодической ТГН и гидроударов на рабочие элементы арматуры ядерных энергетических установок и т.д.

Однако вопросы определения причин и условий возникновения КГУ, вызванных гидродинамической неустойчивостью в трубопроводных системах с напорными насосами, изучены крайне недоста-точно. Так, в последних разработках А.В. Королева [8, 9] в качестве механизма возникновения колебательной гидродинамической нестабильности определены резонансные эффекты совпадения собственной частоты колебаний трубопровода и частоты возмущений гидродинамических параметров от работающего насоса. Основные ограничения практического применения этого подхода заключаются в том, что резонансные эффекты являются предельно частным случаем условий возникновения ТГН и не охватывают все возможные рабочие, переходные и аварийные режимы эксплуатации напорных насосов. Кроме того, в [8, 9] отсутствуют достаточные обоснования возникновения КГУ на рабочие элементы насосов, вызванные резонансными эффектами.

Определяющими факторами возникновения гидродинамической неустойчивости и критических (для надежности насосов) гидроударов в широких диапазонах изменения режимных параметров могут быть специфические особенности расходных (сетевых) характеристик непосредственно насосов, то есть зависимости гидродинамического напора от скорости движения или расхода потока, что и определяет актуальность этой работы.

Основные положения моделирования условий возникновения критических гидроударов на насосное оборудование

1. Рассматривается характерная (типичная) для тепловых и ядерных энергоустановок трубопро-водная система теплотехнического оборудования (рис. 1). Условно трубопроводная магистраль разделена на подающую и напорную магистрали длиной соответственно L1 и L2.

Р1

Р2

L1

L2

Рис. 1. Типичная трубопроводная система теплотехнического оборудования.

2. Полагается, что необходимым условием возникновения КГУ на рабочие элементы насосов является ТГН потока, которая заключается в отклонении гидродинамических параметров от установившихся (стабильных) значений.

Достаточным условием возникновения КГУ является отказ по работоспособности насоса, вызванный критическими гидродинамическими нагрузками на рабочие элементы и превышающие предельно допустимые значения Nкр. Максимально допустимые (критические) значения массового расхода Gкр и/или средней скорости потока vкр:

G≥Gкр=F2ρNкр; v≥vкр=2Nкрρ,	  (1)

где G, v – текущие значения массового расхода и средней скорости потока соответственно; F – пло-щадь проходного сечения трубопровода; ρ – плот-ность потока; Nкр – максимально допустимые на-грузки на рабочие элементы насоса, определяемые его конструкционно-техническими характерис-тиками.

3. Определяющие параметры условий возникно-вения ТГН и КГУ.

Расходная (сетевая) характеристика зависимости гидродинамического напора насоса ΔРн от мас-сового расхода G или средней скорости потока в трубопроводной системе v:

ΔРн=f(G); ΔРн=f(v).		    (2)

Чувствительность расходной (сетевой) характеристики к изменениям расхода/скорости потока:

f'=dΔPнdG или f'=dΔPнdv.	      (3)

Для напорных насосов проектная чувстви-тельность расходной (сетевой) характеристики:

f'(G,v)≤0.		        (4)

Условия вскипания потока в подающей магистрали (на входе потока в насос), которые определяются снижением статического давления Р ниже давления насыщения при определенной температуре потока Рs:

Р(G,v)≤Ps.		        (5)

В случае реализации условия (5) на входе в насос возникает интенсивное парообразование (вскипа-ние) и кавитация с образованием локального парового объема и «снарядного» режима течения (с переменностью жидкой и паровой фаз потока) [5]. Этот режим может приводить к мощным импульсным гидродинамическим воздействиям на рабочие элементы насоса в результате резкого локального падения гидродинамического сопротив-ления и увеличения скорости жидкостного «снаряда» пропорционально отношению ρ/ρп (ρп –плотность паровой фазы).

Консервативно (то есть с «запасом» по надеж-ности) полагается, что режим при условии (5) соответствует условиям возникновения КГУ на рабочие элементы насоса.

4. Возникновение колебательной гидродинами-ческой неустойчивости в рассматриваемой трубо-проводной системе определяется инерционным запаздыванием соответствующих изменений расходной (сетевой) характеристики насоса и гидродинамического сопротивления магистрали: увеличение расхода G/скорости v потока в текущий момент времени t в соответствии с формулой (3) через интервал времени Δt приводит к уменьшению гидродинамического напора насоса ΔРн и увеличе-нию общего гидродинамического сопротивления магистрали ΔР0; уменьшение гидродинамического напора ΔРн и увеличение ΔР0 через интервал Δt приводит к дальнейшему уменьшению G/v и т.д. Таким образом, возникает колебательный процесс:

↑G,v(t)⇒↑ΔP0; ↓ΔPн(t+Δt)⇒↓G,v(t+2Δt)⇒↓ΔP0;↑ΔPн(t+2Δt)⇒↑G,v...	   (6)

При недостаточной текущей чувствительности расходной характеристики насоса f′ период и амплитуда колебаний расхода (скорости) увели-чиваются и могут достигать критических значений (1), при которых система фактически переходит в состояние апериодической неустойчивости [4, 6]. Любое случайное (флуктуационное) возмущение гидродинамических параметров приводит к им-пульсному («скачкообразному») переходу трубо-проводной системы в состояние с КГУ на насос при «запирании» напорного участка трубопроводной магистрали (условие КГУ (1)) или при резком локальном снижении гидродинамического сопро-тивления и увеличении скорости потока (условие КГУ (5)).

При допущениях несжимаемости жидкости и изотермичности процессов уравнения движения потока в рассматриваемой трубопроводной системе и текущего изменения гидродинамического напора насоса:

ρLdvdt=ΔPн(v)+P1−P2−ΔP1(v)−ΔP2(v),	    (7)

ΔPн=ΔPнm+0tf'(v)dvdτdτ	      (8)

при начальных условиях

v(t=0)=0,		        (9)

ΔPн(t=0)=ΔPнm,	          (10)

где ρ – плотность среды потока; L – длина трубопроводной магистрали; ΔРнm – максимально возможный гидродинамический напор насоса, определяемый его техническими характеристиками; t – текущее время; v – средняя скорость потока; f′ –текущая чувствительность расходной характерис-тики насоса; Р1, Р2 – статическое давление в объектах источника и потребления соответственно (см. рис. 1).

Гидродинамическое сопротивление на подаю-щей L1 и напорной L2 магистрали:

ΔР1=ξтрL1D+i=1ξмi(L1)ρv2−ρgj=1hjsignvj(L1),

(11)

ΔР2=ξтрL2D+i=1ξмi(L2)ρv2−ρgj=1hjsignvj(L2),

(12)

где ξтр, ξмi – коэффициент транспортных и местных гидродинамических потерь на магистралях соответ-ственно; D – диаметр проходного сечения трубо-проводов; g – ускорение силы тяжести; hj – высота вертикальных участков трубопроводной системы;

sign(v)=1, для опускных течений;1, для подъемных течений.

Анализ условий возникновения критических гидроударов при теплогидродинамической неустойчивости

Для приведения уравнений к критериальной форме введем безразмерные переменные гидро-динамических параметров и их соответствующих масштабов (м):

v=vvкр; t=ttм; ΔРн=ΔРнΔРнm; Р=РΔРнm.

Тогда в критериальной форме уравнения (7) и (8) имеют вид:

ρLvкрΔРнmtмdvdt=ΔPн+P1−P2−ΔP1−ΔP2,	 (13)

ΔPн=1+0tdΔPнdvdvdτdτ.		 (14)

Временной масштаб процесса tм следует из (13):

ρLvкрΔРнmtм≡1⇒tм=ρLvкрΔРнm.	   (15)

Критическая для КГУ скорость потока следует из условий (1) и (5):

vкр=min2Nкрρ,2P1(L1)−Psρ.	    (16)

Таким образом, уравнение движения потока в критериальной форме:

dvdt=1+0tdΔPнdvdvdτdτ+P1−P2−ΔP1−ΔP2,  (17)

v(t=0)=0,		      (18)

Уравнение (17) является нелинейным дифферен-циальным уравнением, не имеющим в общем случае аналитических решений. В этом случае решения могут быть получены численными методами интегрирования.

При допущении линейной аппроксимации чувствительности расходной (сетевой) характе-ристики насоса

f'(v)=−κ (κ>0)	            (19)

уравнение (17) сводится к следующему уравнению:

dvdt=А+Вv−Сv2,	            (20)

где

А=1+ρgj=1hjsignvj(L)ΔРнm+P1−P2ΔРнm,

В=−κvкрΔРнm,

С=ξLD+i=1ξмi(L)ρvкр2ΔРнm.

Аналитическое решение уравнения (20) имеет вид:

В2+4АС−В+2СvВ2+4АС+В−2Сv=expconst+В2+4АСt,

(21)

v(t=0)=0.

Условие возникновения КГУ:

v≥1.			(22)

Характерный пример решения (21) в критери-альной форме приведен на рис. 2.

Это позволяет сделать следующие основные выводы.

выводы

1. Доминирующим фактором условий возникно-вения теплогидродинамической неустойчивости и критических гидроударов является инерционность чувствительности расходной (сетевой) характерис-тики напорных насосов трубопроводных систем. При минимально допустимой (критической) чувствительности расходной характеристики ампли-туды колебаний скорости (расхода) потока достигают критических значений, при которых происходит отказ по работоспособности рабочих элементов насосов.

Возникновение критических гидроударов соот-ветствует переходу колебательной теплогидро-динамической неустойчивости в апериодическую.

t

v

1

1

0

КГУ

κкр

κ1

κ2

Рис. 2. Изменение средней скорости потока при ТГН с разной чувствительностью расходной (сетевой) характеристики насоса при коэффициентах линейной аппроксимации κ1 > κ2 > κкр.

2. Стабилизирующим фактором предотвращения условий теплогидродинамической неустойчивости с повышенными амплитудами изменений гидродина-мических параметров является гидродинамическое сопротивление трубопроводной системы.

Однако основные ограничения технических решений по «искусственному» повышению гидродинамического сопротивления на подводящей к насосу части трубопроводной системы связаны с опасностью возникновения кавитационных эффек-тов, а на напорном участке – с опасностью «запирания» расхода потока в объект потребления.

3. Перспективным подходом в отношении предотвращения критических гидроударов представляется приоритет использования насосов с наиболее чувствительной расходной (сетевой) характеристикой (при прочих равных технических возможностях).

Библиографический список

1. Н.Е. Жуковский. О гидродинамическом ударе в водопроводных системах. М.-Л.: ГИТТЛ, 1949, 100 с.

2. Аварии на объектах котлонадзора и меры по их предупреждению / Информационное письмо Госгортехнадзора. М.: Недра, 1965, 174 с.

3. С.А. Хачатурян. Волновые процессы в ком-прессорных установках. М.: Машиностроение, 1983, 222 с.

4. В.А. Герлига, В.Б. Хабенский. Нестабиль-ность потока теплоносителя в энергооборудо-вании. М.: Энергоиздат, 1994, 288 с.

5. А.В. Королев. Анализ и моделирование тепло-энергетического оборудования, работающего с двухфазными течениями. Одесса: Астропринт, 2010, 456 с.

6. В.И. Скалозубов, А.А. Ключников, Ю.А. Комаров, А.В. Шавлаков. Научно-технические основы мероприятий повышения безопасности АЭС с ВВЭР. Чернобыль: Ин-т проблем безопасности АЭС НАН Украины, 2010, 200 с.

7. В.И. Скалозубов, А.С. Мазуренко, И.Л. Коз-лов, В.Н. Ващенко и др. Комплекс методов переоценки безопасности атомной энергетики с учетом уроков экологических катастроф в Черно-быле и Фукусиме. Одесса: Астропринт, 2013, 244 с.

8. А.В. Королев, Х.Ю. Чжоу. Исследование дина-мики поршневого насоса в нормальном режиме и при срыве подачи // Холодильная техника. 2016, вып. 5. №52, с. 4–8.

9. O.V. Korolyov, Zhou Hui Yu. Dynamic damper fluctuation in the pumping systems // Pratsi OPU. 2016, issue 1(48), p. 35–41.

10. В.Н. Васильченко, Е.З. Емельяненко, В.И. Скалозубов и др. Моделирование аварий на ядерных энергетических установках атомных электростанций. Одесса: Резон, 2002, 466 с.

3. М.А. Будаев, А.Д. Васильев, Ю.А. Звонарев. Генерация водорода при осушении бассейна выдержки во время аварии с полным обесточива-нием на АЭС // Мат-лы 8-й Междунар. научно-техн. конф. «Обеспечение безопасности АЭС с ВВЭР» (Обнинск, 28 - 31 мая 2013 г.). Обнинск (Россия), 2013.

4. В.И. Скалозубов, А.А. Ключников, В.Н. Колыханов. Основы управления запроектными авариями с потерей теплоносителя на АЭС с ВВЭР. Чернобыль: Ин-т проблем безопасности АЭС НАН Украины, 2010, 400 с.

modelling method of conditions for reliability-critical hydraulic impacts on pumps of thermal and nuclear power plants

A.S. Mazurenko, V.I. Skalozubov, I.L. Kozlov, O.A. Chulkin, D.S. Pirkovskiy

Odessa National Polytechnic University, Odessa, Ukraine

E-mail: bourne92@ukr.net

Based on general provisions of the heathydrodynamic instability theory the modelling method of conditions for reliability-critical hydraulic impacts on force pumps of pipeline systems of thermal and nuclear power plants is offered.

It is revealed that inertia of sensitivity of the flow (network) characteristic of force pumps of pipeline systems is the dominating factor for heathydrodynamic instability conditions and critical hydraulic impacts. When sensitivity of the flow characteristic is minimum (critical) total amplitudes of the rate flow reach critical values and an inoperative failure of pump elements occurs.

Appearance of critical hydraulic impacts corresponds to transfer of oscillatory heathydrodynamic instability to the aperiodic one.

Using of pumps with the most sensitive flow (network) characteristic (with other equal technical capabilities) is perspective approach to prevent critical hydraulic impacts.

метод моделювання умов виникнення критичних щодо надійності гідроударів на насоси теплових та ядерних енергоустановок

А.С. Мазуренко, В.І. Скалозубов, І. Л. Козлов, O.О. Чулкін, Д.С. Пірковський

Одеський національний політехнічний університет, Одеса, Україна

E-mail: bourne92@ukr.net

На основі загальних положень теорії теплогідродинамічної нестійкості запропоновано метод моделювання умов виникнення критичних щодо надійності гідроударів на напірних насосів трубопровідних систем теплових та ядерних енергоустановок.

Установлено, що домінуючим фактором умов виникнення теплогідродинамічної нестійкості і критичних гідроударів є інерційність чутливості витратної (сітьової) характеристики напірних насосів трубопровідних систем. При мінімально припустимій (критичній) чутливості витратної характеристики амплітуди коливань швидкості (витрати) потоку досягають критичних значень, при яких виникає відмова щодо працездатності робочих елементів насосів.

Виникнення критичних гідроударів відповідає переходу коливальної теплогідродинамічної нестійкості в аперіодичну.

Перспективним підходом щодо запобігання критичних гідроударів виглядає пріоритет використання насосів із найбільш чутливою витратною (сітьовою) характеристикою (за інших рівних технічних можливостей).